Утверждена

решением 52-й сессии

Совета депутатов

Черновского сельсовета

Кыштовского района

Новосибирской области

от 27.02.2014 года № 4

Схема водоснабжения

Черновского сельсовета

Кыштовского района

Новосибирской области

2014 год

1. Введение

Основанием для разработки схемы водоснабжения Черновского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области на период до 2027 года являются:

- Генеральный план Черновского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области.

- Федеральный закон от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Черновского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития  систем холодного водоснабжения;

- зоны холодного  водоснабжения;

- карты (схемы)  размещения объектов холодного водоснабжения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения в разбивке по годам

# 2. Паспорт схемы

Наименование

Схема водоснабжения Черновского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области.

Заказчик

Администрация Черновского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области.

Местонахождение объекта

Россия, Новосибирская область, Кыштовский район, село Черновка, улица Советская, дом 15.

Цели схемы

Целями схемы являются:

- 	увеличение протяжённости водопроводной сети с целью полного охвата населения централизованным водоснабжением, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей  в период до 2020 г.

-	увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по холодному водоснабжению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

- 	улучшение работы системы холодного водоснабжения;

- 	повышение качества питьевой воды.

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- развитие системы водоснабжения с соблюдением нормативных требований, обеспечивающих надёжность работы системы и охват населения централизованным водоснабжением.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Повышение качества предоставления услуг по водоснабжения.

- Реконструкция и замена  устаревшего оборудования и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения.

- Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

- Создание системы водоснабжения для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.

3. Существующая система водоснабжения Черновского сельсовета и   перспектива ее развития

Источником водоснабжения населенных пунктов Черновского сельсовета являются подземные воды.

Система водоснабжения включает в себя:

- водозабор, расположенный на северной окраине с.Черновка, состоящий из скважины (№ 15944 мощностью 6 м 3/час) по ул.Молодежной, год  бурения -1979, глубина 52 метра, ограждение есть. Вода со скважины подается в водонапорную башню, с башни в систему водоснабжения (это в летний период), в зимний водозабор сразу со скважин

- водозабор, расположенный на южной окраине с.Черновка, состоящий из скважины (№ 15859 мощностью 6 м 3/час) по ул.Суворовской, год  бурения -1979, глубина 67 метров, ограждение есть. Вода со скважины подается в водонапорную башню, с башни в систему водоснабжения (это в летний период), в зимний водозабор сразу со скважин

- водозабор, расположенный на северо-западной окраине с.Черновка, состоящий из скважины (№ 15816 мощностью 6 м 3/час) по ул.Ивановской год  бурения -1979, глубина 67 метров, ограждение есть. Вода со скважины подается в водонапорную башню, с башни в систему водоснабжения (это в летний период), в зимний водозабор сразу со скважины,  павильон над скважиной – бетонные плиты

- водозабор, расположенный на юго-западной окраине с.Черновка на ул.Суворовской, год  бурения -2004, глубина 76 метров, ограждение есть. Вода со скважины подается в водонапорную башню, с башни в систему водоснабжения (это в летний период), в зимний водозабор сразу со скважины

- хозяйственно-питьевой водопровод диаметрами 50-100 мм общей протяженностью 4,4 км, с разводящей сетью 17 водоразборных колонок, проходит по улицам Зеленая, Центральная, Советская,  Ивановская.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    - водоразводящая      башня (емкостью 35 м3), расположенная на западной окраине с.Черновка по ул.Ивановская

Существующая водопроводная система не пригодна для осуществления бесперебойного и надежного снабжения потребителей водой, часто случаются аварийные ситуации.

На всех скважинах применяются насосы ЭЦВ 6-10-80.

В настоящее время износ основных фондов, в том числе водопроводных сетей составляет 75 %.

Система водоснабжения деревни Ядкан включает в себя:

- водозабор, расположенный в центральной части д.Ядкан, состоящего из скважины (№ 16228 мощностью 6 м 3/час) год  бурения -1979, глубина 28 метров, ограждение есть Вода со скважины подается в водонапорную башню, с башни в систему водоснабжения, круглогодично забор

- водонапорная башня (емкостью 35 м 3), расположенная в центральной части д.Ядкан, огорожена

- хозяйственно-питьевой водопровод общей протяженностью 1,2 км с разводящей сетью 7 водоразборных колонок.

В настоящее время износ основных фондов, в том числе водопроводных сетей составляет 60 %.

Тарифы на холодную воду устанавливаются Департаментом по тарифам  Новосибирской области. В 2011 году тариф (без НДС) на холодную воду составил 24,14  руб./м. куб.

На сегодняшний день существуют следующие технические и технологические проблемы:

- Остается потребность финансирования для решения аварийных и плановых мероприятий по восстановлению сетей, которая не обеспечивается действующим тарифом.

4. Основные направления развития системы водоснабжения

Основные направления развития системы водоснабжения Черновского сельсовета  предусматривают:

Развитие системы водоснабжения с. Черновка:

- подготовка проектно-сметной документации по водоснабжению;

- строительство новой водопроводной сети, с применением труб из современных материалов

Развитие системы водоснабжения д. Ядкан:

- реконструкция водопроводной сети;

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения  позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

- повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативами СанПиН;

- снизить уровень потерь воды;

В настоящее время обслуживающей организацией  по обеспечению населения услугами холодного водоснабжения является ООО «Правобережное» с. Кыштовка

5. Основные технические характеристики источников водоснабжения и других объектов системы

| № № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Производительность, тыс. м³/сут | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | д. Ядкан | водозабор | - | 1,0 | - | 15-15 |
| 2 | с. Черновка | водозабор | - | 2.0 | - | 15-15 |
| 3 | с. Черновка | арт. скважина ( 3 шт.) | - | 0,21 | - | 15-15 |

- Характеристики насосного оборудования, установленного на ВЗУ

Черновского сельсовета

| № № п/п | Наименование узла и его местоположение | Кол-во и объем ВБ, м³ | Оборудование |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | производ. м³/ч | напор, м сут. | мощность, кВт |  |
| 1 | деревня Ядкан | ВБ 25 | ЭЦВ 6-6,5-125 | 6,3 | 80 | 4 | - |
| 2 | село Черновка | ВБ 35 | ЭЦВ 6-6,5-125 | 6,3 | 80 | 4 | - |
| 3 | село Черновка | Артезианская скважина (3шт.) | ЭЦВ 6-6,5-125 (3 шт.) | 6,3 | 80 | 4 |  |

.

Существующие водопроводные сети проложены из металлических труб диаметром 100 мм общей протяжённостью 5,8 км

Графическая часть (см. Приложение).

7. Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

- Централизованным водоснабжением не охвачена большая часть застройки Черновского сельсовета.

- Водопроводная сеть на территории Черновского сельсовета находится в неудовлетворительном состоянии и требует поэтапной перекладки.

- Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

## 8. Существующие балансы водопотребления

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами.

Таблица водопотребления по Черновскому сельсовету на 2014 г.

Таблица 1

| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца измере ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годо вое т.м³/ год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Население с. Черновка, д. Ядкан | Хоз.-бытовые нужды | чел | 356 | 40 | 13,4 | 4,9 |  |  |
| Животноводческий сектор: ЛПХ | Коровы дойные | Гол. | 40 | 100 | 4,0 | 1,46 |  |  |
|  | Молодняк КРС | Гол. | 35 | 30 | 1,05 | 0,38 |  |  |
|  | Козы, овцы | Гол. | 20 | 10 | 0,20 | 0,07 |  |  |
|  | Лошади | гол | 60 | 60 | 3,6 | 1,31 |  |  |
|  | Свиньи | Гол. | 300 | 25 | 7,5 | 2,74 |  |  |
| Производственный сектор, культурно-бытовой | Рабочие на производстве | 16 | 25 | 0,4 | 0,10 | 0,4 | 0,10 |  |
| Существующее положение на 2014 год | Котельная | 2 котел |  |  | 7,56 | 0,98 |  |  |
|  | МКУ ЦД | 1 место | 200 | 8,6 | 1,72 | 0,44 | 0,4 | 1,10 |
|  | Магазин | чел | 3 | 250 | 0,75 | 0,19 | 0,75 | 0,19 |
|  | Администрация | Чел. | 7 | 12 | 0,08 | 0,02 | 0,08 | 0,02 |
|  | Почта | Чел. | 2 | 12 | 0,02 | 0,006 | 0,02 | 0,006 |
|  | Отделение (филиал) «Милосердие» | Чел. | 14 | 200 | 2,8 | 1,02 | 2,8 | 1,02 |
|  | Рабочие дома престарелых | Чел. | 14 | 12 | 0,17 | 0,04 | 0,17 | 0,04 |
| Неучтённые расходы | ФАП | Чел. | 3 | 10 | 0,03 | 0,008 | 0,03 | 0,08 |
|  |  | % | 10 |  | 4,3 | 1,4 |  |  |
|  | Полив | М2 | 2700 | 4 | 10,8 | 1,4 |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 5,57 | 1,72 | 5,97 | 1,72 |
| 1. Количество расчётных дней в году: 365 – для населения; 120 – для полива (частота полива 1 раз в 2дня). 2. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14). 3.СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». (Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013). |  |  |  |  |  |  |  |  |

9. Перспективная схема водоснабжения

Основные направления развития системы водоснабжения Черновского сельсовета  предусматривают:

Развитие системы водоснабжения с. Черновка:

- подготовка проектно-сметной документации по водоснабжению;

- строительство новой водопроводной сети с применением труб из современных материалов;

Развитие системы водоснабжения д.Ядкан:

- реконструкция водопроводной сети;

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения  позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

- повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативами СанПиН;

- снизить уровень потерь воды;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

Мероприятия по развитию системы водоснабжения Черновского сельсовета приведены в таблице 2

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2013-2020гг., тыс. руб. | Потребность в средствах на 2013-2017 гг. Тыс.руб. |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2018-2020 гг. Тыс.руб |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2018-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| 1 | с. Черновка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение проектно-изыскательских работ для строительства водопровода | 2018-2020 | МБ | 1,5 |  |  |  |  |  |  | 1,5 |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 1 | Новое строительство системы водоснабжения | 2018-2020 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  | ВИ | 15,0 |  |  |  |  |  |  | 15,0 |
| 1.3 | Реконструкция и капитальный ремонт системы водоснабжения | 2017-2020 | МБ | 1,4 |  |  |  |  | 1,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 14,0 |  |  |  |  | 14,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 4 | Итого по водоснабжению: |  | Всего | 31,9 |  |  |  |  | 15,4 |  | 16,5 |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |

Принятые сокращения: ОБ – областной бюджет;  МБ – местный бюджет;  ВИ – внебюджетные источники