Приложение

УТВЕРЖДЕНА

решением   ______ сессии

Совета депутатов Кыштовского района

от «_____» _____________ 2018 г. № ___

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

МР «Кыштовский район»

на 2018-2023 годы

2017 год

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

| - Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Кыштовского района Новосибирской области |
| --- | --- |
| - Цели муниципальной программы | Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, привлечение внебюджетных источников финансирования в жилищно-коммунальный комплекс, повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат, адресная социальная защита населения при оплате жилищно-коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| - Основания для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Методические рекомендации от 06.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Устав муниципального Кыштовского района Новосибирской области. |
| - Задачи муниципальной программы | Снижение потерь при эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры; определение оптимальных масштабов строительства и координации развития различных систем коммунальной инфраструктуры. |
| - Индикаторы муниципальной программы | Строительство определенных объектов коммунальной инфраструктуры, модернизация объектов ЖКХ, покупка специализированной техники для вывоза ТБО, реконструкция систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения. |
| - Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2018 – 2023 годы. Реализация программы будет осуществляться весь период |
| - Объемы финансирования за счет всех источников финансирования | 276 256,731 тыс. руб. |
| - Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Кыштовского сельсовета, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. Развитие инженерных коммуникаций: Развитие теплоснабжения: - повышение надежности и качества теплоснабжения; - обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых объектов; - улучшение экологической обстановки в зоне действия котельной. Развитие водоснабжения: -повышение надежности водоснабжения; - повышение экологической безопасности в селе; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН; - снижение уровня потерь воды; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции. Утилизация твердых бытовых отходов: - улучшение санитарного состояния сельских территорий; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории муниципального района; - улучшение экологического состояния муниципального района; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов. |
| - Объемы и источники финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет бюджета Кыштовского района и иных источников составляет 276256,731 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 11130,491 тыс. рублей; 2019 год – 78290,151 тыс. рублей; 2020 год – 73657,788 тыс. рублей; 2021-2023 год – 11378,301 тыс. рублей; |

ВВЕДЕНИЕ

Район расположен на северо-западе Новосибирской области, граничит с Северным, Венгеровским и Усть-Таркским районами  Новосибирской области,  Томской и Омской областями.

Территория района по данным на 2017 год — 1110,1 тыс. га, в том числе сельскохозяйственные угодья — 380,7 тыс. га (34,3 % всей площади). Основные реки — Тара, Чёка, Майзасс.

Удаленность от трассы федерального значения «Иртыш Р-254» составляет 160 километров.

Численность населения района по данным на 2017 год - 10 488 человек.

На территории Кыштовского района 54 населённых пункта в составе 17 сельских поселений:

| № | Сельские поселения | Административный центр | Количество населённых пунктов | Население | Площадь км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Берёзовский сельсовет | село Берёзовка | 4 | 269 | 129,38 |
| 2 | Большереченский сельсовет | село Большеречье | 2 | 393 | 181,52 |
| 3 | Вараксинский сельсовет | село Вараксино | 4 | 498 | 1026,07 |
| 4 | Верх-Майзасский сельсовет | село Верх-Майзас | 6 | 470 | 459,26 |
| 5 | Верх-Таркский сельсовет | село Верх-Тарка | 3 | 656 | 416,05 |
| 6 | Ерёминский сельсовет | деревня Ерёмино | 3 | 376 | 274,82 |
| 7 | Заливинский сельсовет | деревня Заливино | 2 | 264 | 217,02 |
| 8 | Колбасинский сельсовет | деревня Колбаса | 3 | 234 | 408,19 |
| 9 | Крутихинский сельсовет | село Крутиха | 2 | 159 | 4367,58 |
| 10 | Кулябинский сельсовет | деревня Куляба | 4 | 463 | 537,39 |
| 11 | Кыштовский сельсовет | село Кыштовка | 3 | 4855 | 75,33 |
| 12 | Малокрасноярский сельсовет | село Малокрасноярка | 3 | 483 | 197,55 |
| 13 | Новомайзасский сельсовет | деревня Новый Майзас | 4 | 396 | 398,44 |
| 14 | Новочекинский сельсовет | село Новоложниково | 4 | 214 | 175,13 |
| 15 | Орловский сельсовет | деревня Орловка | 1 | 322 | 1612,48 |
| 16 | Сергеевский сельсовет | село Сергеевка | 4 | 405 | 388,00 |
| 17 | Черновский сельсовет | село Черновка | 2 | 231 | 237,07 |

Кыштовский район обладает достаточными возможностями развития экономики - природоресурсным, трудовым, производственным потенциалом.

В районе функционирует 23 образовательных учреждения, 7 детских дошкольных учреждений, 2 учреждения дополнительного образования. Здравоохранение представлено центральной районной больницей, 3 участковыми больницами, ФАП. Работают детская школа искусств, краеведческий музей, 32 дома культуры, 27 библиотек.

РАЗДЕЛ 1. показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального района

Оказанием жилищно-коммунальных услуг занимаются специализированное предприятие ООО «УК «СОЮЗ» по теплоснабжению и водоснабжению; которые предоставляют жилищно-коммунальные услуги населению и осуществляют сбор платежей за оказанные услуги, оперативный ежемесячный расчет платежей населения в зависимости от потребления услуг, наличия льгот и субсидий. Также жилищно-коммунальные услуги оказывают предприятия и организации, имеющие структурные подразделения жилищно-коммунального хозяйства.

На территории муниципального района  функционирует 43 котельных,  установленной мощностью 42,87 МВт. Протяженность тепловых сетей, находящихся в муниципальной собственности, составляет 13,81 км, протяженность водопроводных сетей 138,33 км. Одна из самых актуальных проблем для коммунального хозяйства – неплатежи потребителей услуг, в том числе населения. В поселении осуществляются мероприятия по проведению реформы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, направленные на переход от бюджетного дотирования к оплате в полном объеме жилищно-коммунальных услуг потребителями, в том числе населением, с одновременным принятием мер по социальной защите населения.

Наряду с субсидиями населению оказываются меры социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилья и коммунальных услуг, предоставляемых на основе действующего законодательства.

Основными проблемами жилищно-коммунального комплекса являются:

- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры,

Проблемы развития жилищно-коммунального хозяйства.

Основными проблемами является - невысокое качество предоставляемых услуг и высокая степень износа основных производственных фондов.

Следствием износа объектов ЖКХ является качество предоставляемых коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. А в связи с наличием потерь в тепловых сетях, системах водоснабжения и других непроизводственных расходов сохраняется высокий уровень затратности предприятия, что в целом негативно сказывается на финансовых результатах хозяйственной деятельности. Собираемость платежей по отношению к начисленной плате за предоставленные ЖКУ составляет 99,1 %.

РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

  - Существующая система объектов коммунальной инфраструктуры Кыштовского сельсовета, перспектива ее развития.

2.1.1 Теплоснабжение.

Источником теплоснабжения потребителей является котельные. Вид топлива — уголь. Температурный график 95/70 °С. Обслуживающая организация системы теплоснабжения является ООО «УК «СОЮЗ».

В настоящее время система теплоснабжения  ООО «УК «СОЮЗ» состоит из следующих объектов:

- Котельная№1 модульная находится по адресу: НСО с. Кыштовка ул. Ленина д. 34а, год ввода 2013, площадью 147,3 м.кв., с 3-мя котлами марки КВм-1,45., мощность 1-го котла 1.67 мВт., общая мощность котельной составляет 5 мВт., подключенная нагрузка равна 4,145 мВт. Котельная отапливает 60 жилых домов (436 чел), 9 объектов соцкультбыта. Протяженность  тепловых сетей  в двухтрубном исчислении  по состоянию  на 01.01.2017 года составляет 5,075 км. Система  сетей не закольцована. Год ввода  тепловых сетей с  2014 года.

- Котельная №2 ЦРБ находится по адресу: НСО, с. Кыштовка, ул. Роща 10, год ввода 2010,

с 3-мя котлами марки КСВм-1,33., мощность 1-го котла 1.33 мВт., общая мощность котельной составляет 3,99 мВт., подключенная нагрузка равна 3,5 мВт. Котельная отапливает 16 жилых домов (60 чел). Протяженность  тепловых сетей  в двухтрубном исчислении  по состоянию  на 01.01.2017 года составляет 0,71 км. Система  сетей не закольцована. Год ввода  тепловых сетей с  2011 года.

- Котельная №3 СПТУ находится по адресу: НСО с.Кыштовка ул. Целинная, с 2-мя котлами марки Булат 1,16 и КВ 0,7., мощность 1-го котла 1.16 мВт., мощность 2-го котла 0,7 мВт.,  общая мощность котельной составляет 1,86 мВт., подключенная нагрузка равна 0,85 мВт.. Протяженность  тепловых сетей  в двухтрубном исчислении  по состоянию  на 01.01.2017 года составляет 1,055 км. Система  сетей не закольцована. Котельная отапливает 4 объекта.

- Котельная №4 Быткомбинат находится по адресу: НСО с.Кыштовка ул. Ленина 25,

с 2-мя котлами марки Булат КВм-1,33 и  КВСм-1,33., мощность 1-го котла 1.15 мВт., мощность 2-го котла 1,15мВт.,  общая мощность котельной составляет 2,3 мВт., подключенная нагрузка равна 0,65 мВт. Котельная отапливает 36 жилых домов. Протяженность  тепловых сетей  в двухтрубном исчислении  по состоянию  на 01.01.2017 года составляет 0,5 км. Система  сетей не закольцована.

- Котельная №5 д/с Березка находится по адресу: НСО с.Кыштовка ул. Журавкова, год ввода 1995, с 2-мя котлами марки КВР-0,2., мощность 1-го котла 0,2 мВт., общая мощность котельной составляет 0,4 мВт., подключенная нагрузка равна 0,2 мВт. Протяженность  тепловых сетей  в двухтрубном исчислении  по состоянию  на 01.01.2017 года составляет 0,4 км. Система  сетей не закольцована. Котельная отапливает 1 объект соцкультбыта.

- Котельная №6 (КСШ №2) находится по адресу: НСО с.Кыштовка ул. Волкова д. 55, год ввода 1971, с 2-мя котлами марки КВР-0,2., мощность 1-го котла 0,2 мВт., общая мощность котельной составляет 0,4 мВт., подключенная нагрузка равна 0,2 мВт. Протяженность  тепловых сетей  в двухтрубном исчислении  по состоянию  на 01.01.2017 года составляет 0,5 км. Система  сетей не закольцована.

- Котельная филиала  д/с Березка находится по адресу: НСО с.Кыштовка ул. Волкова д. 55, год ввода 2011, 1 котёл марки КВР-0,1., мощность 1-го котла 0,1 мВт., общая мощность котельной составляет 0,1 мВт., подключенная нагрузка равна 0,05 мВт.  Тепловых сетей нет.

- Котельная   МКУК СКЦ находится по адресу: НСО с.Кыштовка ул. Ленина, 1 котёл марки КВР-0,1., мощность 1-го котла 0,1 мВт., общая мощность котельной составляет 0,1 мВт., подключенная нагрузка равна 0,13 мВт.  Тепловых сетей нет.

- Котельная МКОУ ДОД КДШИ находится по адресу: НСО с.Кыштовка ул. Садовая, год ввода 2008, 1 котёл марки КВР-0,6., мощность 1-го котла 0,6 мВт., общая мощность котельной составляет 0,6 мВт., подключенная нагрузка равна 0,18 мВт.  Тепловых сетей нет.

2.1.2 Водоснабжение.

Источником водоснабжения в Кыштовском сельсовете Кыштовского района являются подземные воды.

Качество холодной воды, подаваемой потребителю, не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В с. Кыштовка централизованная система водоснабжения.

В с. Агачаулово и Вятка система не централизованная.

Система водоснабжения Кыштовского  сельсовета включает в себя:

- в с. Кыштовка:

-протяженность водопроводной сети составляет 36,73 км.;

-171 водонапорная колонка;

- 13 скважин;

- 7 башен.

- в с. Вятка:

2 скважины.

система не централизованная

- в с. Агачаулово:

-2 скважины.

система не централизованная

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения Кыштовского сельсовета Кыштовского района, выявлено:

очень остро стоит вопрос о строительстве, модернизации  водопроводных сетей в с.Кыштовка для подачи воды надлежащего качества. Для обеспечения Кыштовского сельсовета водоснабжения надлежащего качества используемой на хозяйственно-питьевые нужды, необходимо применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

### Основные направления модернизации системы водоснабжения

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития территории Кыштовского сельсовета показывает, что действующие системы водоснабжения населения питьевой водой отражаются на качестве жизни и проводят к миграции населения, такой способ обеспечения населения питьевой водой морально устарел. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя строительство, модернизацию водопровода и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

## 2.1.3 Существующая система  сбора и утилизации ТБО,

## перспектива ее развития.

На территории Кыштовского сельсовета сбор и вывоз ТБО на площадки временного хранения осуществляется предприятием ИП Хайридинов С.А., ИП Щегловская Е.Г. и жителями самостоятельно.

На территории района отсутствует площадка для сбора ртутьсодержащих отходов и отработанных автошин.

Анализируя проблемы системы по сбору и утилизации ТБО, необходимо отметить следующее:

-рост потребительского спроса населения и рост объемов образования отходов;

-отсутствие раздельного сбора ТБО;

-отсутствие машин для вывоза крупногабаритных отходов;

-низкая активность населения в решении проблемы по обращению с отходами;

-ограниченность средств местного бюджета.

-организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления;
      -организовать систему вывоза ТБО образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, на полигон для твердых бытовых отходов, расположенный в г. Куйбышеве, для дальнейшего захоронения.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере утилизации твердых бытовых отходов позволит:

-организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления;
       -организовать систему вывоза ТБО образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, на полигон для твердых бытовых отходов, расположенный в г. Куйбышев до 2019 года, для дальнейшего захоронения, в 2019 году планируется завершение строительства полигона ТБО в Кыштовском районе.

-улучшить  санитарное состояние сельских территорий;

-стабилизировать и в последующем уменьшить образование бытовых и промышленных отходов на территории села;

-улучшить экологическое состояние Кыштовского сельсовета Кыштовского  района Новосибирской  области.

2.1.4 Система электроснабжения.

Система электроснабжения Кыштовского сельсовета централизованная. Основным источником электроснабжения является понизительная подстанция (ПС) «Кыштовская»:

Распределение и транзит мощности в населенные пункты Кыштовского сельсовета, осуществляется по воздушным линиям электропередачи 6(10) кВ на трансформаторные подстанции (ТП) 6/0,4 кВ и далее потребителям по ЛЭП 0,4 кВ.

Общая протяженность линий электропередачи, по территории Кыштовского сельсовета, составляет:

- ЛЭП 0,4 кВ- 48,6 км.

| № | Наименование | Облуживание улиц с.Кыштовки | Месторасположения | Собственник | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТП №30 | Ул. Журавкова | Нефтебаза | Кыштовский сельсовет |  |
| 2 | КТП №25 | С. Кыштовка ул.Целинная, ул.Юрченко | Ул. Юрченко | Кыштовский сельсовет |  |
| 3 | КТП №24 | С. Кыштовка Ул.Маслозаводская Ул.Южная Ул.Солнечная | Ул. Маслозаводская | Кыштовский сельсовет |  |
| 4 | КТП№ 26 | С.Кыштовка Заготзерно Ул.Маслозаводская | Заготзерно | Кыштовский сельсовет |  |
| 5 | КТП №17 | С.Кыштовка Ул.Строителей Ул.Светлая | Ул.Светлая | Кыштовский сельсовет |  |
| 6 | КТП №27 | С.Кыштовка Ул. Журавкова Ул.Волкова | Д.сад Березка | Кыштовский сельсовет |  |
| 7 | КТП №22 | С.Кыштовка Ул.Южная | Ул. Южная | Кыштовский сельсовет |  |
| 8 | КТП№19 | РУС | Почта | Кыштовский сельсовет |  |
| 10 | КТП№13 | С.Кыштовка Ул.Мелиораторов Ул.Трудовая | Ул.Мелиораторов | Кыштовский сельсовет |  |
| 11 | КТП№21 | С.Кыштовка Ул. Кордон ул.Малый Чалтак | Ул. Кордон | Кыштовский сельсовет |  |
| 12 | КПТ№16 | С.Кыштовка Ул.Первомайская ул.Северная ул. Каклемина | Ул.Первомайская | Кыштовский сельсовет |  |
| 13 | КПТ№24 | С.Кыштовка Ул.Первомайская ул.Северная ул. Каклемина | Ул.первомайская | Кыштовский сельсовет |  |
| 14 | КТП№23 | С.Кыштовка Ул.Целинная Ул.Комсомольская | Магазин Омич | Кыштовский сельсовет |  |
| 15 | КТП№31 | С.Кыштовка Ул.Дорожная | Дорожная | Кыштовский сельсовет |  |
| 16 | КТП№18 | ул.Озерная | Льнозавод | Кыштовский сельсовет |  |
| 17 | КТП №14 | ул.Павлодарская | Пожарная часть | Кыштовский сельсовет |  |
| 18 | КПТ№3 | ул.Ленина. ул. Быткомбинат | Быткомбинат | Кыштовский сельсовет |  |
| 19 | КТП№11 | Кофе (Бурмистров) | Кофе (УЮТ) | Кыштовский сельсовет |  |
| 20 | КТП№ | Ул.Пролетарская Ул. Горького | Автовокзал | Кыштовский сельсовет |  |
| 21 | КТП№4 | С.Кыштовка ул.Новый строй, ул. Октябрьская, Ул.Рабочая | Ул.Октябрьская | Кыштовский сельсовет |  |
| 22 | КТП№7 | С.Кыштовка ул. Журавкова | Ул. Журавкова | Кыштовский сельсовет |  |
| 23 | КТП№20 | С.Кыштовка ул.Новый строй, ул. Советская, ул.Садовая | Нарсуд | Кыштовский сельсовет |  |
| 24 | КТП№47 | Ул. Льнозаводская | Тер-рия бывшей мельницы | Кыштовский сельсовет |  |
| 25 | ТП400КВА |  | Тер-рия ОГОУ НПО ПУ №74 | Кыштовский сельсовет |  |

Анализ существующего состояния системы энергоснабжения Кыштовского сельсовета выявил:

- модернизация уличного освещения;

- в связи с увеличением частной застройки территории поселения необходимо строительство новых трансформаторных подстанция и воздушных линий электропередач.

  - Существующая система объектов коммунальной инфраструктуры Большереченского сельсовета, перспектива ее развития.

2.2.1 Теплоснабжение.

Источником теплоснабжения потребителей является котельные. Вид топлива — уголь. Температурный график 95/70 °С. Обслуживающая организация системы теплоснабжения является ООО «УК «СОЮЗ».

В настоящее время система теплоснабжения  ООО «УК «СОЮЗ» состоит из следующих объектов:

- Центральная котельная с. Большеречье находится по адресу: 632276, НСО, Кыштовский район ,с.Большеречье, Центральная 12а, год ввода 1976, с 2-мя котлами марки КВ-0,8., мощность 1-го котла 0,8 мВт., общая мощность котельной составляет 1,6 мВт., подключенная нагрузка равна 0,21 мВт. Протяженность  тепловых сетей  в двухтрубном исчислении  по состоянию  на 01.01.2017 года составляет 1,2 км. Система  сетей не закольцована. Котельная отапливает 5 объектов соцкультбыта.

2.2.2 Водоснабжение.

Источником водоснабжения в Большереченском сельсовете Кыштовского района являются подземные воды.

Качество холодной воды, подаваемой потребителю, не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Предоставляющее услуги по водоснабжению в Большереченском  сельсовете ООО «УК «СОЮЗ»  ежегодно  разрабатывает и утверждает Производственную программу деятельности по оказанию услуг  по водоснабжению потребителей

Предприятие имеет договорные отношения со всеми категориями потребителей, пользующихся системами водоснабжения

Расчеты за предоставленные услуги водоснабжения проводятся на основании  выставляемых счетов и счетов-фактур

Водоснабжение  в с.Большеречье обеспечивается население водой численностью 527 человек, состоит из 2-х водозаборных скважин с 2 водопроводными сетями . Из одной водопроводной сети обслуживается население по ул.Ударник, Набережная. С другой водопроводной сети обслуживается население по улицам  Центральная, Заречная, Смоленская, Новая. Водопроводная сеть протяженностью 8,8 км. Материал-сталь и полиэтилен диаметр 108мм.

Система водоснабжения с. Большеречье включает в себя:

- водозабор расположенный на северо-восточной окраине с. Большеречье, состоящий из скважины (№ Б1995 мощностью 6 м3 /час, водонапорная  башня емкостью 25м3);

- водозабор расположенный на западной окраине с. Большеречье, состоящий из скважины (№ 14531 мощностью 6 м3 /час, Водонапорная  башня емкостью  25м3 );

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения Большереченского сельсовета Кыштовского района, выявлено:

Очень остро стоит вопрос о строительстве водопровода, способного выдавать воду надлежащего качества, в связи с чем Администрация планирует заказать проектно-сметную документацию на строительство водопроводной сети о головных сооружений.

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества используемой на хозяйственно-питьевые нужды, необходимо применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения  позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

- повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативам СанПиН;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста;

## 2.2.3 Существующая система  сбора и утилизации ТБО,

## перспектива ее развития.

На территории Большереченского сельсовета контейнерные площадки и контейнеры отсутствуют, сбор и вывоз ТБО на площадки временного хранения осуществляется жителями самостоятельно.

На территории района отсутствует площадка для сбора ртутьсодержащих отходов и отработанных автошин.

Анализируя проблемы системы по сбору и утилизации ТБО, необходимо отметить следующее:

- рост потребительского спроса населения и рост объемов образования отходов;

-отсутствие раздельного сбора ТБО;

-отсутствие машин для вывоза крупногабаритных отходов;

-низкая активность населения в решении проблемы по обращению с отходами;

- ограниченность средств местного бюджета.

В связи с вышеуказанным, необходимо рассмотреть и реализовать в ближайшее время следующие мероприятия:

- организовать сбор отходов от жителей частного сектора;

Необходимо внедрить бесконтейнерный способ сбора ТБО от жителей, путем размещения отходов в полиэтиленовые пакеты около своего жилого дома. В стоимость приобретаемого пакета будет входить оплата за вывоз и утилизацию ТБО. Реализации специальных мешков может осуществляется как через розничную сеть продовольственных и промтоварных магазинов, так и путем их приобретения у водителей, забирающих мусор. Должны быть разработаны графики организованного сбора и вывоза бытовых отходов с разбивкой по маршрутам, с указанием дней недели и времени прибытия на место сбора.

- организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления;
- организовать систему вывоза ТБО образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, на полигон для твердых бытовых отходов, расположенный в г. Куйбышеве, для дальнейшего захоронения.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере утилизации твердых бытовых отходов позволит:

- организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления;

- улучшить  санитарное состояние сельских территорий;

- стабилизировать и в последующем уменьшить образование бытовых и промышленных отходов на территории села;

- улучшить экологическое состояние Большереченского сельсовета Кыштовского  района Новосибирской  области.

2.2.4 Система электроснабжения.

Система электроснабжения Большереченского сельсовета централизованная. Основным источником электроснабжения является понизительная подстанция (ПС) «Сергеевская» :

Распределение и транзит мощности в населенные пункты Большереченского сельсовета, осуществляется по воздушным линиям электропередачи 6(10) кВ на трансформаторные подстанции (ТП) 6/0,4 кВ и далее потребителям по ЛЭП 0,4 кВ.

Общая протяженность линий электропередачи, проходящих по территории  Большереченского сельсовета, составляет:

- ЛЭП 0,4 кВ- 24,5 км.

Анализ существующего состояния системы энергоснабжения Большереченского сельсовета выявил:

- приобретение автономного источника электропитания для котельной;

- модернизация уличного освещения;

- в связи с увеличением частной застройки территории поселения необходимо строительство новых трансформаторных подстанция и воздушных линий электропередач.

Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории Большереченского сельсовета реализуются в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» (принят ГД ФС РФ 11.11.2009).

Кроме этого, все муниципальные учреждения и муниципальные предприятия разработали в установленные сроки Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

На сегодня, к сожалению, не удается систематизировать информацию по разработке программ мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической.

Большая работа была проведена Администрацией Большереченского сельсовета   и ее подведомственными учреждениями по установке приборов учета энергетических ресурсов

Проведение энергетических обследований позволит оптимизировать мероприятия по энергосбережению и разработать наиболее эффективные меры по повышению энергетической эффективности  и по уменьшению потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях и предприятиях. В дальнейшем  в программы по энергосбережению муниципальных учреждений и предприятий будут внесены соответствующие изменения с учетом предложенных мероприятий по результатам энергетического обследования, а также разработаны энергетические паспорта.

  - Существующая система объектов коммунальной инфраструктуры Вараксинского сельсовета, перспектива ее развития.

2.3.1 Теплоснабжение.

Источником теплоснабжения потребителей является котельные. Вид топлива — уголь. Температурный график 95/70 °С. Обслуживающая организация системы теплоснабжения является ООО «УК «СОЮЗ».

В настоящее время система теплоснабжения  ООО «УК «СОЮЗ» состоит из следующих объектов:

- Центральная котельная с. Вараксино находится по адресу: НСО, Кыштовский район, с. Вараксино ул. Зеленая 15а., год ввода 1970, с 2-мя котлами марки "Братск" и КВ-0,6., мощность 1-го котла 0,8 мВт., общая мощность котельной составляет 1,6 мВт., подключенная нагрузка равна 1,2 мВт. Протяженность  тепловых сетей  в двухтрубном исчислении  по состоянию  на 01.01.2017 года составляет 0,45 км. Система  сетей не закольцована. Котельная отапливает 1 объект соцкультбыта.

- Центральная котельная д. Усманка находится по адресу: НСО, Кыштовский район, д. Усманка ул. Школьная 10а., год ввода 1991, 1 котёл марки КВ-0,25., мощность 1-го котла 0,7 мВт., общая мощность котельной составляет 0,7 мВт., подключенная нагрузка равна 0,7 мВт. Протяженность  тепловых сетей  в двухтрубном исчислении  по состоянию  на 01.01.2017 года составляет 0,2 км. Система  сетей не закольцована. Котельная отапливает 1 объект соцкультбыта.

2.3.2 Водоснабжение.

Предоставляющий услуги по водоснабжению в Вараксинском сельсовете ООО «УК «СОЮЗ» ежегодно разрабатывает и утверждает Производственную программу деятельности по оказанию услуг по водоснабжению потребителей.

Предприятие имеет договорные отношения со всеми категориями потребителей, пользующихся системами централизованного водоснабжения.

Расчеты за предоставленные услуги водоснабжения проводятся на основании выставляемых счетов и счетов-фактур.

Источником водоснабжения населенных пунктов Вараксинского сельсовета Кыштовского района являются подземные воды.

Качество холодной воды, подаваемой потребителю, не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В комплекс инженерной инфраструктуры водоснабжения входят в том числе:

Система водоснабжения с. Вараксино состоящая из:

- водозабор расположенный на юго-восточной окраине с. Вараксино, состоящий из скважины (№ 16810 мощностью 6 м3 /час.);

- водозабор расположенный на юго-восточной окраине с. Вараксино, состоящий из скважины (№ 16811 мощностью 6 м3 /час.);

- водозабор расположенный на юго-восточной окраине с. Вараксино, состоящий из скважины (№ 16812 мощностью 6 м3 /час.);

- резервуар для хранения воды расположенный на юго-восточной окраине с. Вараксино;

- насосную станцию расположенную на юго-восточной окраине с. Вараксино,

- хозяйственно-питьевой водопровод из полиэтиленовых труб диаметрами 32-100 мм  протяженностью 3,4 км магистральная ветка, с разводящей сетью 18 водоразборных колонок;

- водонапорную башню (емкостью 30 м3), расположенную на юго - восточной  окраине с. Вараксино.

Система водоснабжения д. Чеки-Аул включает в себя:

- водозабор, расположенный на южной окраине д. Чеки-Аул, состоящего из скважины (№ 13777 мощностью 8 м3/час).

- водонапорную башню (емкостью 20 м3), расположенную на южной окраине д. Чеки-Аул

- хозяйственно-питьевой водопровод выполненный из стали диаметрами 70 мм, общей протяженностью 1 км., с разводящей сетью 2 водоразборных колонки.

Система водоснабжения д. Усманка включает в себя:

- водозабор, расположенный на юго-восточной окраине д. Усманка, состоящего из скважины (№ 15861 мощностью 12 м3/час).

- водонапорную башню (емкостью 20 м3), расположенную на юго-восточной окраине д. Усманка;

- хозяйственно-питьевой водопровод из полиэтиленовых труб диаметрами 32-100 мм  протяженностью 3,9 км магистральная ветка, с протяженность 5,040км подключение к жилым домам.

Система водоснабжения д. Пахомово включает в себя:

- водозабор, расположенный в северной части д. Пахомово, состоящего из скважины (№ 14440 мощностью 7,2 м3/час).

- водонапорную башню (емкостью 20 м3), расположенную в северной части д. Пахомово;

- хозяйственно-питьевой водопровод выполненный из стали диаметрами 70 мм, общей протяженностью 1,8 км., с разводящей сетью 14 водоразборных колонок.

Система водоснабжения Вараксинского сельсовета - обеспечивает водой население, численностью 683 человека, а также организации и предприятия. Вода из скважин подается в водонапорные башни, из башен в систему водоснабжения. На всех скважинах применяются насосы ЭЦВ 6-10-80. Зоны санитарной охраны 30м от скважин,  огорожены   Существующая водопроводная система не пригодна для осуществления бесперебойного и надежного снабжения потребителей водой. В настоящее время износ основных фондов, в том числе водопроводных сетей составляет 85 %.

Тарифы на холодную воду, отпускаемую ООО «УК «СОЮЗ» устанавливаются Департаментом по тарифам  Новосибирской области. В 2017 году тариф (без НДС) на холодную воду составил 36,89  руб./м. куб.

На сегодняшний день у ООО «УК «СОЮЗ» существуют следующие технические и технологические проблемы:

1. Остается потребность финансирования для решения аварийных и плановых мероприятий по восстановлению сетей, которая не обеспечивается действующим тарифом.

2. Достаточно большой удельный вес расходов на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

## 2.3.3 Существующая система  сбора и утилизации ТБО,

## перспектива ее развития.

На территории Вараксинского сельсовета контейнерные площадки и контейнеры отсутствуют, сбор и вывоз ТБО на площадки временного хранения осуществляется жителями самостоятельно.

Анализируя проблемы системы по сбору и утилизации ТБО, необходимо отметить следующее:

- рост потребительского спроса населения и рост объемов образования отходов;

-отсутствие раздельного сбора ТБО;

-отсутствие машин для вывоза крупногабаритных отходов;

-низкая активность населения в решении проблемы по обращению с отходами;

- ограниченность средств местного бюджета.

В связи с вышеуказанным необходимо рассмотреть и реализовать в ближайшее время следующие мероприятия:

- организовать сбор отходов от жителей частного сектора;

Необходимо внедрить бесконтейнерный способ сбора ТБО от жителей, путем размещения отходов в полиэтиленовые пакеты около своего жилого дома. В стоимость приобретаемого пакета будет входить оплата за вывоз и утилизацию ТБО. Реализации специальных мешков может осуществляется как через розничную сеть продовольственных и промтоварных магазинов, так и путем их приобретения у водителей, забирающих мусор. Должны быть разработаны графики организованного сбора и вывоза бытовых отходов с разбивкой по маршрутам, с указанием дней недели и времени прибытия на место сбора.

- организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления.

  - Существующая система объектов коммунальной инфраструктуры Кулябинского сельсовета, перспектива ее развития.

2.4.1 Теплоснабжение.

Источником теплоснабжения потребителей является котельные. Вид топлива — уголь. Температурный график 95/70 °С. Обслуживающая организация системы теплоснабжения является ООО «УК «СОЮЗ».

В настоящее время система теплоснабжения  ООО «УК «СОЮЗ» состоит из следующих объектов:

- Котельная Кулябинского СДК находится по адресу: НСО, Кыштовский район, д. Куляба, ул. Центральная 31, год ввода 2004, котёл мощность КВЦ 0,25 осуществляет подачу тепла в здание Кулябинского сельского Дома Культуры и МКОУ Кулябинской ООШ с тепловой сетью 80 метров, год ввода в эксплуатацию котельной 2004г. котёл установлен в 2006 году, вид топлива, уголь. Вспомогательное оборудование, насос.

- Автономная котельная №2 д. Чернаковка по улице Нарымская дом 18 – котельная с мощностью котла марки КВ-01 осуществляет подачу тепла в здание Чернаковского сельского Дома Культуры, год ввода в эксплуатацию котельной 2005г. котёл установлен в 2005 году, вид топлива, уголь. Вспомогательное оборудование, насос.

- Автономная котельная д. Чернаковка по улице Нарымская  дом 41  с мощностью котла марки КВ-01 осуществляет подачу тепла в здание МКОУ Чернаковская ООШ и здание Чернаковского детского сада, год ввода в эксплуатацию котельной 2005г. котёл установлен в 2016 году, вид топлива, уголь. Вспомогательное оборудование, ДМС.

2.4.2 Водоснабжение.

Предоставляющий услуги по водоснабжению в Кулябинского сельсовета  ООО «УК «СОЮЗ»  ежегодно разрабатывает и утверждает Производственную программу деятельности по оказанию услуг по водоснабжению потребителей.

Предприятие имеет договорные отношения со всеми категориями потребителей, пользующихся системами централизованного водоснабжения.

Расчеты за предоставленные услуги водоснабжения проводятся на основании выставляемых счетов и счетов-фактур.

В комплекс инженерной инфраструктуры водоснабжения входят в том числе:

Водопровод д. Куляба - обеспечивает водой населенный пункт, численностью 212 человек, состоит из 1-ой водозаборной скважины с водопроводной сетью по ул. Центральная и ул. Зеленая и 1- ой водонапорной скважины по ул. Чернаковская.

Водоснабжение по ул. Центральная и ул.Зеленая  водопроводной сети осуществляется из водозаборной скважины с подачей воды в водонапорную башню и в разводящую сеть села. Существующая трасса водопровода проходит по улицам Центральная, Зеленая. Водопроводная сеть протяженностью 1800 метров, проложена с 1992 года из полиэтиленовых труб диаметром  150 мм., мощностью 6м куб. в час, емкость 15 м.куб. Глубина 48 метров,  установлен насос ЭВЦ 6, павилион над скважиной –железобетонные плиты. Санитарная зона по диаметру не менее 30 метров, по площади не позволяет, ограждения нет. Вода со скважины подается в водонапорную башню, с башни в систему водоснабжения. На водопроводной сети расположены колодцы 15 штук  диаметром 1500 мм, все колонки заменены шлангами. Люки смотровых колодцев закрыты. Существующая водопроводная система  пригодна для осуществления бесперебойного и надежного снабжения потребителей водой. Пользуются сетью: население, школа, клуб, администрация.

Водозаборную скважину по ул. Чернаковская, пробурили в 1991 году. Существующая водозаборная скважина не пригодна для осуществления бесперебойного и надежного снабжения потребителей водой. Пользуются скважиной население.

Система водоснабжения с. Чернаковка включает в себя:

обеспечивает водой населенный пункт, численностью 240 человек, состоит из:

- водозабор расположенный на юго-восточной окраине с. Чернаковка, состоящий из скважины на окраине  (№  5 мощностью 6 м3 /час.);

- водозабор расположенный на юго-восточной окраине с. Чернаковка, состоящий из скважины на окраине  (№ 3 мощностью 6 м3 /час.);

- водозабор расположенный на юго-восточной окраине с. Чернаковка, состоящий из скважины в центре улицы  (№  4 мощностью 5 м3 /час.);

- водозабор расположенный на северо-востоке с. Чернаковка, состоящий из скважины в центре населенного пункта  (№2 мощностью 6 м3 /час.);

- водозабор расположенный на северо-востоке с. Чернаковка, состоящий из скважины (№ 6 мощностью 5 м3 /час.);

Система водоснабжения д. Понькино включает в себя:

обеспечивает водой населенный пункт, численностью 42 человека, состоит из:

- резервуар (башня емкостью 20 м3) для хранения воды расположенный на южной окраине состоящего из скважины (№ 7  мощностью 6 м3/час)  д. Понькино;

- водозабор, расположенный на южной окраине д. Понькино, состоящего из скважины (№ 8 мощностью 6 м3/час).

- хозяйственно-питьевой летний водопровод выполненный из стали диаметрами 50 мм, общей протяженностью 1 км., с разводящей сетью от  одной  водоразборной башни.

Система водоснабжения д. Комаровка включает в себя:

обеспечивает водой населенный пункт, численностью 47 человек, состоит из:

- водозабор, расположенный на юго-востоке в центре населенного пункта  д.Комаровка, состоящего из скважины (№ 10  мощностью 5 м3/час).

- водозабор, расположенный на северо-востоке в центре населенного пункта  д.Комаровка, состоящего из скважины (№ 9 мощностью 5 м3/час).;

- хозяйственный  летний  водопровод выполненный из стали диаметрами 40 мм, общей протяженностью 1 км..

В настоящее время износ основных фондов, в том числе водопроводных сетей составляет 80 %.

Тарифы на холодную воду, отпускаемую ООО «УК«СОЮЗ», устанавливаются Департаментом по тарифам  Новосибирской области. В 2017 году тариф (без НДС) на холодную воду составил 36,89  руб./м. куб.

На сегодняшний день у ООО «УК«СОЮЗ» существуют следующие технические и технологические проблемы:

1. Остается потребность финансирования для решения аварийных и плановых мероприятий по восстановлению сетей, которая не обеспечивается действующим тарифом.

2. Достаточно большой удельный вес расходов на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

## 2.4.3 Существующая система  сбора и утилизации ТБО,

## перспектива ее развития.

На территории Кулябинского сельсовета контейнерные площадки и контейнеры отсутствуют. сбор и  хранения осуществляется жителями самостоятельно.

проблемы в системе по сбору и утилизации ТБО нет:

сбор и  хранения осуществляется жителями самостоятельно.

Контейнерные  площадки и контейнеру по сбору и хранению ТБО отсутствует в связи с ограниченностью средств местного бюджета.

В связи с вышеуказанным необходимо рассмотреть и реализовать в ближайшее время следующие мероприятия:

- организовать сбор отходов от жителей частного сектора;

Необходимо внедрить бесконтейнерный способ сбора ТБО от жителей, путем размещения отходов в полиэтиленовые пакеты около своего жилого дома. В стоимость приобретаемого пакета будет входить оплата за вывоз и утилизацию ТБО. Реализации специальных мешков может осуществляется как через розничную сеть продовольственных и промтоварных магазинов, так и путем их приобретения у водителей, забирающих мусор. Должны быть разработаны графики организованного сбора и вывоза бытовых отходов с разбивкой по маршрутам, с указанием дней недели и времени прибытия на место сбора.

- организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления;
     - организовать систему вывоза ТБО образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, на полигон для твердых бытовых отходов, расположенный в на территории Кулябинского сельсовета между с. Чернаковка и д.Куляба, для дальнейшего захоронения.

  - Существующая система объектов коммунальной инфраструктуры Орловского сельсовета, перспектива ее развития.

2.5.1 Теплоснабжение.

Источником теплоснабжения потребителей является котельные. Вид топлива — уголь. Температурный график 95/70 °С. Обслуживающая организация системы теплоснабжения является ООО «УК «СОЮЗ».

В настоящее время система теплоснабжения  ООО «УК «СОЮЗ» состоит из следующих объектов:

- Центральная котельная д. Орловка находится по адресу: НСО, Кыштовский район, д. Орловка ул. Центральная 2а., год ввода 1971, 2 котла марки КВ-0,25 и КВ 0,25., мощность 1-го котла 0,25 мВт., общая мощность котельной составляет 0,5 мВт., подключенная нагрузка равна 0,1293 мВт. Протяженность  тепловых сетей  в двухтрубном исчислении  по состоянию  на 01.01.2017 года составляет 0,375 км. Система  сетей не закольцована. Котельная отапливает 6 объектов соцкультбыта.

2.5.2 Водоснабжение.

Источником водоснабжения в Орловском сельсовете Кыштовского района являются подземные воды.

Качество холодной воды, подаваемой потребителю, не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В с.Орловка централизованная система водоснабжения отсутствует.

Система водоснабжения с. Орловка включает в себя:

- водозабор расположенный на юго-восточной окраине с. Орловка, состоящий из скважины (№ 12792 мощностью 11 м3 /час.);

- водозабор расположенный в южной части с. Орловка, состоящий из скважины (№ 13346 мощностью 8 м3 /час.);

- водозабор расположенный в северо-западной части с. Орловка, состоящий из скважины (№ 13752 мощностью 9 м3 /час.);

- водозабор расположенный в южной части с. Орловка, состоящий из скважины (№ 14995 мощностью 10  м3 /час);

- водозабор расположенный в центре с. Орловка, состоящий из скважины (№ 257-84 мощностью 12  м3 /час).

- Водопроводная сеть из полиэтиленовых труб диаметром 32-110 общей протяженностью 7.1 км.

- Станция водоподготовки.

## 2.5.3 Существующая система  сбора и утилизации ТБО,

## перспектива ее развития.

На территории Орловского сельсовета контейнерные площадки и контейнеры отсутствуют, сбор и вывоз ТБО на площадки временного хранения осуществляется жителями самостоятельно.

На территории района отсутствует площадка для сбора ртутьсодержащих отходов и отработанных автошин.

Анализируя проблемы системы по сбору и утилизации ТБО, необходимо отметить следующее:

- рост потребительского спроса населения и рост объемов образования отходов;

-отсутствие раздельного сбора ТБО;

-отсутствие машин для вывоза крупногабаритных отходов;

-низкая активность населения в решении проблемы по обращению с отходами;

- ограниченность средств местного бюджета.

В связи с вышеуказанным необходимо рассмотреть и реализовать в ближайшее время следующие мероприятия:

- организовать сбор отходов от жителей частного сектора;

Необходимо внедрить бесконтейнерный способ сбора ТБО от жителей, путем размещения отходов в полиэтиленовые пакеты около своего жилого дома. В стоимость приобретаемого пакета будет входить оплата за вывоз и утилизацию ТБО. Реализации специальных мешков может осуществляется как через розничную сеть продовольственных и промтоварных магазинов, так и путем их приобретения у водителей, забирающих мусор. Должны быть разработаны графики организованного сбора и вывоза бытовых отходов с разбивкой по маршрутам, с указанием дней недели и времени прибытия на место сбора.

- организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления;
- организовать систему вывоза ТБО образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, на полигон для твердых бытовых отходов, расположенный в г. Куйбышеве, для дальнейшего захоронения.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере утилизации твердых бытовых отходов позволит:

- организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления;
           - организовать систему вывоза ТБО образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, на полигон для твердых бытовых отходов, расположенный в г. Куйбышев, для дальнейшего захоронения.

- улучшить  санитарное состояние сельских территорий;

- стабилизировать и в последующем уменьшить образование бытовых и промышленных отходов на территории села;

- улучшить экологическое состояние Орловского сельсовета Кыштовского  района Новосибирской  области.

2.5.4 Электроснабжение.

Система электроснабжения Орловского сельсовета централизованная. Основным источником электроснабжения является понизительная подстанция (ПС) «Кыштовская» :

Распределение и транзит мощности в населенные пункты Орловского сельсовета, осуществляется по воздушным линиям электропередачи 6(10) кВ на трансформаторные подстанции (ТП) 6/0,4 кВ и далее потребителям по ЛЭП 0,4 кВ.

Общая протяженность линий электропередачи, проходящих по территории Орловского сельсовета, составляет:

- ЛЭП 0,4 кВ- 8,7 км.

Анализ существующего состояния системы энергоснабжения Орловского сельсовета выявил:

- приобретение автономного источника электропитания для котельной;

- модернизация уличного освещения;

- в связи с увеличением частной застройки территории поселения необходимо строительство новых трансформаторных подстанция и воздушных линий электропередач.

Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории Орловского сельсовета реализуются в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» (принят ГД ФС РФ 11.11.2009).

Кроме этого, все муниципальные учреждения и муниципальные предприятия разработали в установленные сроки Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

На сегодня, к сожалению, не удается систематизировать информацию по разработке программ мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической.

Большая работа была проведена Администрацией Орловского сельсовета   и ее подведомственными учреждениями по установке приборов учета энергетических ресурсов.

  - Существующая система объектов коммунальной инфраструктуры Черновского сельсовета и перспектива ее развития.

2.6.1 Теплоснабжение.

Система теплоснабжения является  частью муниципальной инфраструктуры. Всего на территории Черновского сельсовета находятся две котельные. Обслуживающая организация системы теплоснабжения является ООО «УК «СОЮЗ».

Потребителями услуг теплоснабжения является бюджетная сфера.

Система теплоснабжения МКОУ Черновская СОШ состоит из котельной на твердом топливе, оборудованной котлами КВр-0.25кб, среднесуточный объем вырабатываемой тепловой энергии 5.2 Гкал.

Система теплоснабжения МКУ Центр досуга состоит из котельной на твердом топливе оборудованной котлами КВр- 0.1кб, среднесуточный объем вырабатываемой тепловой энергии 5.2 Гкал.

Тарифы на тепловую энергию устанавливаются Департаментом по тарифам  Новосибирской области. В 2017 году тариф (без НДС) на производство тепловой энергии составил   2227,42 руб./Гкал.

Тепловые сети протяженностью 91 метр полностью заменены в 2007г., металлические.

Установлен резервный источник электропитания, что позволяет избежать сбоев подачи тепла МКОУ СОШ при внеплановых и аварийных отключениях электроэнергии.

Теплоснабжение населения с.Черновка и д. Ядкан печное.

2.6.2 Водоснабжение.

Источником водоснабжения населенных пунктов Черновского сельсовета являются подземные воды.

Система водоснабжения включает в себя:

- водозабор, расположенный на северной окраине с.Черновка, состоящий из скважины (№ 15944 мощностью 6 м 3/час) по ул.Молодежной, год  бурения -1979, глубина 52 метра, ограждение есть. Вода со скважины подается в водонапорную башню, с башни в систему водоснабжения (это в летний период), в зимний водозабор сразу со скважин

- водозабор, расположенный на южной окраине с.Черновка, состоящий из скважины (№ 15859 мощностью 6 м 3/час) по ул.Суворовской, год  бурения -1979, глубина 67 метров, ограждение есть. Вода со скважины подается в водонапорную башню, с башни в систему водоснабжения (это в летний период), в зимний водозабор сразу со скважин

- водозабор, расположенный на северо-западной окраине с.Черновка, состоящий из скважины (№ 15816 мощностью 6 м 3/час) по ул.Ивановской год  бурения -1979, глубина 67 метров, ограждение есть. Вода со скважины подается в водонапорную башню, с башни в систему водоснабжения (это в летний период), в зимний водозабор сразу со скважины,  павильон над скважиной – бетонные плиты

- водозабор, расположенный на юго-западной окраине с.Черновка на ул.Суворовской, год  бурения -2004, глубина 76 метров, ограждение есть. Вода со скважины подается в водонапорную башню, с башни в систему водоснабжения (это в летний период), в зимний водозабор сразу со скважины

- хозяйственно-питьевой водопровод диаметрами 50-100 мм общей протяженностью 4,4 км, с разводящей сетью 17 водоразборных колонок, проходит по улицам Зеленая, Центральная, Советская,  Ивановская.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    – водоразводящая башня (емкостью 35 м3), расположенная на западной окраине с. Черновка по ул.Ивановская.

Существующая водопроводная система не пригодна для осуществления бесперебойного и надежного снабжения потребителей водой, часто случаются аварийные ситуации.

На всех скважинах применяются насосы ЭЦВ 6-10-80.

В настоящее время износ основных фондов, в том числе водопроводных сетей составляет 75 %.

Система водоснабжения деревни Ядкан включает в себя:

- водозабор, расположенный в центральной части д.Ядкан, состоящего из скважины (№ 16228 мощностью 6 м 3/час) год  бурения -1979, глубина 28 метров, ограждение есть Вода со скважины подается в водонапорную башню, с башни в систему водоснабжения, круглогодично забор

- водонапорная башня (емкостью 35 м 3), расположенная в центральной части д.Ядкан, огорожена

- хозяйственно-питьевой водопровод общей протяженностью 1,2 км с разводящей сетью 7 водоразборных колонок.

В настоящее время износ основных фондов, в том числе водопроводных сетей составляет 60 %.

Тарифы на холодную воду устанавливаются Департаментом по тарифам  Новосибирской области. В 2017 году тариф (без НДС) на холодную воду составил 36,89  руб./м. куб.

На сегодняшний день существуют следующие технические и технологические проблемы:

1. Остается потребность финансирования для решения аварийных и плановых мероприятий по восстановлению сетей, которая не обеспечивается действующим тарифом.

2. Достаточно большой удельный вес расходов на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Основные направления развития системы водоснабжения Черновского сельсовета  предусматривают:

Развитие системы водоснабжения с. Черновка:

-подготовка проектно-сметной документации по водоснабжению;

-строительство новой водопроводной сети, с применением труб из современных материалов;

Развитие системы водоснабжения д. Ядкан:

-реконструкция водопроводной сети;

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения  позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

- повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативами СанПиН;

- снизить уровень потерь воды;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

## 2.6.3 Существующая система  сбора и утилизации ТБО,

## перспектива ее развития.

На территории Черновского сельсовета контейнерные площадки и контейнеры отсутствуют, сбор и вывоз ТБО на площадки временного хранения осуществляется жителями самостоятельно.

Анализируя проблемы системы по сбору и утилизации ТБО, необходимо отметить следующее:

- рост потребительского спроса населения и рост объемов образования отходов;

-отсутствие раздельного сбора ТБО;

-отсутствие машин для вывоза крупногабаритных отходов;

-низкая активность населения в решении проблемы по обращению с отходами;

- ограниченность средств местного бюджета.

В связи с вышеуказанным,  необходимо рассмотреть и реализовать в ближайшее время следующие мероприятия:

- организовать сбор отходов от жителей

Необходимо внедрить бесконтейнерный способ сбора ТБО от жителей, путем размещения отходов в полиэтиленовые пакеты около своего жилого дома. В стоимость приобретаемого пакета будет входить оплата за вывоз и утилизацию ТБО. Реализации специальных мешков может осуществляться как через розничную сеть магазинов, так и путем их приобретения у водителей, забирающих мусор. Должны быть разработаны графики организованного сбора и вывоза бытовых отходов с разбивкой по маршрутам, с указанием дней недели и времени прибытия на место сбора.

- организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления;
           - организовать систему вывоза ТБО образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций на участок для размещения ТБО.

  - Существующая система объектов коммунальной инфраструктуры Крутихинского сельсовета  перспектива ее развития.

2.7.1 Теплоснабжение.

Система теплоснабжения с. Крутиха:

Система теплоснабжения является  частью муниципальной инфраструктуры. Обслуживающая организация системы теплоснабжения является ООО «УК «СОЮЗ».

Всего на территории Черновского сельсовета находится одна котельная.

Потребителями услуг теплоснабжения является бюджетная сфера.

Система теплоснабжения состоит из котельной на твердом топливе оборудованной двумя котлами КВ- 0.25КБ;  среднесуточный объем вырабатываемой тепловой энергии 5.2 Гкал.  Отпуск тепловой энергии в теплосеть не учитывается.

Тарифы на тепловую энергию устанавливаются Департаментом по тарифам  Новосибирской области. В 2017 году тариф (без НДС) на производство тепловой энергии составил 2227,42  руб./Гкал.

Тепловые сети протяженностью 370 метров требуют замены.

Установлен резервный источник электропитания, что позволяет избежать сбоев подачи тепла на объекты соцкультбыта при внеплановых и аварийных отключениях электроэнергии.

Источником теплоснабжения потребителей является котельная №1 по улице Матросовка д. 1. Осуществляет подачу тепла в здание Крутихинской ООШ, МКУ ЦД с.Крутиха, Крутихинский ФАП  Вид топлива — уголь. Температурный график 95/70 °С. Тепловые сети от котельной диаметром 75 мм., протяженностью 370 м. в двухтрубном исполнении.

В котельной имеются два водогрейных котла: КВ – 025КБ был введен в эксплуатацию в 2002 году  и КВ-0,25КБ введен в эксплуатацию в 2003году.

Тепловые сети  протяженностью 370 метров в двухтрубном исполнении требуют капитального ремонта.

В жилом секторе отопление печное.

Система теплоснабжения в д.Аникино:

Централизованное теплоснабжение в населенном пункте д.Аникино отсутствует.

В жилом секторе отопление печное.

В населенных пунктах Крутихинского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области система  теплоснабжения  децентрализованная.

В жилом секторе   печное  отопление. Отопление  жилых  домов   осуществляется  твердым  топливом.  Твердое топливо  (дрова,  отходы лесопиления)  население заготавливает единолично, есть категории граждан,  которые закупают    у лесозаготовительных   и деревоперерабатывающих   предприятий.

Данная  система  теплоснабжения  является  оптимальным   вариантом   для  населенных   пунктов  сельского  поселения.

В  данный момент лесозаготовительные  организации       в  полном  объеме  удовлетворяют  население   в  твердом   топливе.

2.7.2 Водоснабжение.

Система водоснабжения с. Крутиха  включает в себя:

- девять общественных колодцев

Система водоснабжения д.Аникино включает в себя:

- пять общественных колодцев

Центральное водоснабжение отсутствует.

## 2.7.3   Существующая система  сбора и утилизации ТБО

## и перспектива ее развития.

На территории Крутихинского сельсовета контейнерные площадки и контейнеры отсутствуют. сбор и  хранения осуществляется жителями самостоятельно.

проблемы в системе по сбору и утилизации ТБО нет:

сбор и  хранения осуществляется жителями самостоятельно.

Контейнерные  площадки и контейнеру по сбору и хранению ТБО отсутствует в связи с ограниченностью средств местного бюджета

В связи с вышеуказанным необходимо рассмотреть и реализовать в ближайшее время следующие мероприятия:

- организовать сбор отходов от жителей частного сектора;

Необходимо внедрить бесконтейнерный способ сбора ТБО от жителей, путем размещения отходов в полиэтиленовые пакеты около своего жилого дома. В стоимость приобретаемого пакета будет входить оплата за вывоз и утилизацию ТБО. Реализации специальных мешков может осуществляется как через розничную сеть продовольственных и промтоварных магазинов, так и путем их приобретения у водителей, забирающих мусор. Должны быть разработаны графики организованного сбора и вывоза бытовых отходов с разбивкой по маршрутам, с указанием дней недели и времени прибытия на место сбора.

-организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления;
-организовать систему вывоза ТБО образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, на полигон для твердых бытовых отходов, расположенный на территории Крутихинского сельсовета между с.Крутиха и д.Аникино, для дальнейшего захоронения.

2.8  Существующая система объектов коммунальной инфраструктуры  Новочекинского сельсовета перспектива ее развития.

2.8.1 Теплоснабжение.

Система теплоснабжения является  частью муниципальной инфраструктуры. Котельные переданы для эксплуатации ООО  «УК «СОЮЗ» Потребителями услуг теплоснабжения является бюджетная сфера.

Система теплоснабжения с. Новоложниково состоит из котельной  на твердом топливе оборудованных двумя  котлами КВ - 0.25. Среднесуточный объем вырабатываемой тепловой энергии 4,8 Гкал.  Отпуск тепловой энергии в теплосеть не учитывается.

Тарифы на тепловую энергию устанавливаются Департаментом по тарифам  Новосибирской области. В 2011 году тариф (без НДС) на производство тепловой энергии составил 2227,42  руб./Гкал.

Тепловые сети протяженностью 356 метров полностью требуют капитального ремонта и замены  на полихлорвиниловые.

Теплоснабжение  с. Новоложниково

Котельная  по улице Зеленая, 3/1 –2 котла мощность КВ- 0,25 осуществляет подачу тепла в здание  Новочекинского сельского Дома Культуры, МКОУ  Новоложниковской ООШ, администрация сельсовета, детский сад, 2 магазина с тепловой сетью 356 метров, год ввода в эксплуатацию котельной 1972г., котёл установлен в 2006 году, вид топлива, уголь. Вспомогательное оборудование, насос.

Система теплоснабжения представляет собой сочетание централизованной и децентрализованной систем.

Теплоснабжение нескольких объектов общественно-делового назначения в северной части села осуществляется от центральной котельной мощностью 0,5 Гкал/ч, работающей на угле.

Система теплоснабжения закрытая, схема тепловых сетей двухтрубная, расчетный температурный график тепловых сетей - 95/70 °С. Общая протяженность тепловых сетей составляет 0,356 км (в двухтрубном исполнении), диаметр 76 мм.

Износ оборудования котельной и тепловых сетей составляет 60 %.

Теплоснабжение индивидуальной и малоэтажной жилой застройки, а также объектов общественно-делового назначения, не подключенных к котельной, осуществляется от индивидуальных котлов и печек. Топливом являются дрова и уголь.

Теплоснабжение  д. Новочекино, д. Ядрышниково,  п. Таволга

Система теплоснабжения децентрализованная

В жилом секторе   печное  отопление. Отопление  жилых  домов   осуществляется  твердым  топливом.  Твердое топливо  (дрова,  отходы лесопиления)  население заготавливает единолично, есть категории граждан,  которые закупают    у лесозаготовительных   и деревоперерабатывающих   предприятий.

Данная  система  теплоснабжения  является  оптимальным   вариантом   для  населенных   пунктов  сельского  поселения.

В  данный момент лесозаготовительные  организации       в  полном  объеме  удовлетворяют  население   в  твердом   топливе.

2.8.2. Водоснабжение.

Источником водоснабжения населенных пунктов  Новочекинского сельсовета Кыштовского района являются подземные воды.

Предоставляющее услуги по водоснабжению в  Новочекинском  сельсовете ООО  «УК«СОЮЗ» ежегодно разрабатывает и утверждает Производственную программу деятельности по оказанию услуг по водоснабжению потребителей.

Предприятие имеет договорные отношения со всеми категориями потребителей, пользующихся системами водоснабжения.

Расчеты за предоставленные услуги водоснабжения проводятся на основании выставляемых счетов и счетов-фактур.

На территории  Новочекинского сельсовета находится 8 скважин и 3 водонапорные башни.

В с. Новоложниково система  водоснабжения,  централизованная.

Система водоснабжения с. Новоложниково включает в себя:

Водозабор № 1, расположенный на восточной окраине  с. Новоложниково ул. Центральная, состоящий из скважины №  2280  мощностью 6 м3 /час. Год бурения 1974, глубина скважины – 50 м, производительность в сутки – 6т. Марка насоса ЭЦВ – 6. Ограждение есть.

Водозабор № 2, расположенный на южной окраине с. Новоложниково ул. Зеленая, состоящий из скважины № 29  - мощностью 6 м3 /час. Год бурения 1977, глубина скважины – 50м, производительность в сутки – 10т. Марка насоса ЭЦВ – 6. Ограждение есть.

Водозабор № 3, расположенный  в центре с. Новоложниково ул. Зеленая, состоящий из скважины № 05 - мощностью 6 м3 /час. и водонапорной башни (емкостью 25 м3). Год бурения 1978, глубина 37м, производительность в сутки – 10т. Марка насоса ЭЦВ – 6. Ограждение есть.

Водозабор № 4, расположенный  на западной окраине с. Новоложниково ул. Лесная, состоящий из скважины № 15538 - мощностью 10 м3 /час. и водонапорной башни (емкостью 25 м3). Год бурения 1978, глубина 37м, производительность в сутки – 6т. Марка насоса ЭЦВ – 6. Ограждение есть.

Хозяйственно-питьевой водопровод диаметром 76 мм общей протяженностью 500 м., с разводящей сетью 3 водоразборных колонок;

В д. Новочекино система  водоснабжения  централизованная.

Система водоснабжения д. Новочекино  включает в себя:

водозабор, расположенный в центре  д. Новочекино, состоящего из скважины (№ 13780 мощностью 6 м3/час) и водонапорной башни 25куб.м. Год бурения 1977, глубина 51 м. Производительность в сутки 10 т. Марка насоса ЭЦВ – 6. Есть ограждение.

водозабор, расположенный на северной окраине  д. Новочекино ул. Заречная, состоящего из скважины (№ 13783- мощностью 6 м3/час). Год бурения 1986, глубина 40 м. Производительность в сутки - 1,5 т. Марка насоса – Ручеек БВО-12-40-УБ. Ограждение есть.

водозабор, расположенный на южной окраине  д. Новочекино ул. Береговая, состоящего из скважины (№ 10 661 - мощностью 6 м3/час). Год бурения 1992, глубина 50м, производительность в сутки 10т, марка насоса ЭЦВ – 6. Ограждение есть.

Хозяйственно-питьевой водопровод действует в летнее время, выполнен из стали диаметрами 76 мм, общей протяженностью 1100 м, с разводящей сетью 7 водоразборных колонки.

Система водоснабжения д. Ядрышниково включает в себя:

Водозабор расположен в центре д. Ядрышниково состоящий из скважины

№ 15815, мощностью 2 м3/час, глубина 37м. Год бурения 1979. Производительность в сутки 1,5т. Марка насоса – Ручеек БВ 0-12-40-УБ. Ограждение есть.

В п. Таволга система  водоснабжения  централизованная

Система водоснабжения п. Таволга  включает в себя:

водозабор, расположенный в юго- восточной части п. Таволга, состоящего из скважины № 15814 мощностью 10 м3/час. Год бурения 1977, глубина 38м, производительность в сутки 10т. Марка насоса ЭЦВ – 6. Ограждение есть.

водонапорную башню (емкостью 25 м3), расположенную в юго-восточной  части д. Таволга;

Хозяйственно-питьевой водопровод выполненный из полиэтиленовых труб диаметром 76 мм, общей протяженностью 1,3 км., с разводящей сетью 7 водоразборных колонок.

На сегодняшний день существуют следующие технические и

технологические проблемы:

1. Остается потребность финансирования для решения аварийных и плановых мероприятий по восстановлению сетей, которая не обеспечивается действующим тарифом.

2. Достаточно большой удельный вес расходов на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Основные направления развития системы водоснабжения  Новочекинского  сельсовета предусматривают:

Развитие системы водоснабжения с.  Новоложниково

- подготовка проектно-сметной документации по водоснабжению;

- строительство новой водопроводной сети, с применением труб из современных материалов;

- установка блочно-модульной станции для очистки воды;

Развитие системы водоснабжения д.  Новочекино:

- подготовка проектно-сметной документации по водоснабжению;

- установка блочно-модульной станции для очистки воды;

- строительство нового водопровода;

Развитие системы водоснабжения д. Ядрышниково:

- подготовка проектно-сметной документации по водоснабжению;

- строительство водопровода;

- установка блочно-модульной станции для очистки воды.

Развитие системы водоснабжения  п. Таволга

- подготовка проектно-сметной документации по водоснабжению;

- строительство новой водопроводной сети, с применением труб из современных материалов;

- установка блочно-модульной станции для очистки воды;

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения  позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

-повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативами СанПиН;

- снизить уровень потерь воды;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста.

## 2.8.3 Существующая система  сбора и утилизации ТБО

## и перспектива ее развития.

На территории  Новочекинского сельсовета контейнерные площадки и контейнеры для сбора ТБО отсутствуют, сбор и вывоз ТБО на площадки временного хранения осуществляется жителями самостоятельно.

Анализируя проблемы системы по сбору и утилизации ТБО, необходимо отметить следующее:

- рост потребительского спроса населения и рост объемов образования отходов;

- отсутствие раздельного сбора ТБО;

- отсутствие машин для вывоза крупногабаритных отходов;

- низкая активность населения в решении проблемы по обращению с отходами;

- ограниченность средств местного бюджета.

В связи с вышеуказанным необходимо рассмотреть и реализовать в ближайшее время следующие мероприятия:

- организовать сбор отходов от жителей населенных пунктов  Новочекинского сельсовета;

Необходимо внедрить бесконтейнерный способ сбора ТБО от жителей, путем размещения отходов в полиэтиленовые пакеты около своего жилого дома. В стоимость приобретаемого пакета будет входить оплата за вывоз и утилизацию ТБО. Реализации специальных мешков может осуществляется как через розничную сеть продовольственных и промтоварных магазинов, так и путем их приобретения у водителей, забирающих мусор. Должны быть разработаны графики организованного сбора и вывоза бытовых отходов с разбивкой по маршрутам, с указанием дней недели и времени прибытия на место сбора.

- организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления;
- организовать систему вывоза ТБО образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, на свалки для твердых бытовых отходов, расположенные на окраине с. Новоложниково, д. Новочекино, д. Ядрышниково, п. Таволга.

  - Существующая система объектов коммунальной инфраструктуры Колбасинского сельсовета перспектива ее развития.

2.9.1 Теплоснабжение.

Система теплоснабжения является  частью муниципальной инфраструктуры. Обслуживающая организация системы теплоснабжения является ООО «УК «СОЮЗ».

Всего на территории Колбасинского сельсовета находится четыре котельных.

Потребителями услуг теплоснабжения является бюджетная сфера.

В д. Колбаса находится 2 котельные:

-Угольный котел находится в здании МКОУ Колбасинская ООШ- стоит 1 котел водогрейный КВр-0,1 КБ, котел введен в эксплуатацию 2006 год, отапливает школу;

-угольный котел в здании Колбасинского СДК - стоит 1 котел водогрейный КВр-0,1 КБ, котел введен в эксплуатацию 2007 год;

- дровяная печь в здании ФАП;

- отопительная печь в здании администрации Колбасинского сельсовета – самоварный котел, введен в эксплуатацию в 2005 году.

Тепловые сети отсутствуют.

Теплоснабжение населения д. Колбаса - печное.

В д. Бочкаревка находится 2 котельные:

- в здании  Бочкаревского СДК - стоит котел водогрейный КВр-0,1КБ, котел введен в эксплуатацию 2006 год;

- в здании Бочкаревской  ООШ стоит котел водогрейный КВр-0,1КБ, котел введен в эксплуатацию 2007 год.

Теплоснабжение населения д. Бочкаревка - печное.

Тепловые сети отсутствуют - к объектам теплоснабжения не подключены.

Система теплоснабжения д. Тынгиза

Теплоснабжение населения  д. Тынгиза - печное.

Тепловые сети отсутствуют - к объектам теплоснабжения не подключены.

- Эффект от реализации мероприятий по совершенствованию системы теплоснабжения

В результате выполнения мероприятий Программы значительно сократится расход электроэнергии с 40,5 до 28 кВт·ч/Гкал, потерь тепловой энергии на 2 - 3% и сокращения на 15% затрат на АВР. Уменьшение количества аварий до рациональных значений приведет не только к рассчитанному эффекту по экономии затрат, но, что важнее, позволит обеспечить бесперебойное оказание услуг теплоснабжения.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере теплоснабжения позволит:

- поддержать системы теплоснабжения села на должном уровне;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста;

- повысить качество и надёжность предоставления коммунальных услуг;

-  уменьшить  нормативные потери в тепловых сетях.

    - Водоснабжение.

Источником водоснабжения в Колбасинском  сельсовете Кыштовского района Новосибирской области являются подземные воды.

Качество холодной воды, подаваемой потребителю, не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В д. Колбаса, д. Бочкаревка, д. Тынгизе централизованная система водоснабжения отсутствует.

Система водоснабжения д. Колбаса включает в себя:

- водозабор расположенный на юго-восточной окраине д. Колбаса, состоящий из скважины (№ 12792 мощностью 11 м3 /час.);

- водозабор расположенный в южной части д. Колбаса, состоящий из скважины (№ 13346 мощностью 8 м3 /час.);

- водозабор расположенный в северо-западной части д. Колбаса, состоящий из скважины (№ 13752 мощностью 9 м3 /час.);

- водозабор расположенный в южной части д. Колбаса, состоящий из скважины (№ 14995 мощностью 10  м3 /час);

- водозабор расположенный в центре д. Колбаса, состоящий из скважины (№ 257-84 мощностью 12  м3 /час).

- водозабор расположенный в южной части д. Колбаса, состоящий из скважины (№ 13346 мощностью 8 м3 /час.);

- Центрального водоснабжения нет - система центрального водоснабжения отсутствует.

Система водоснабжения д. Бочкаревка включает в себя:

- водозабор расположенный в северо-западной части д. Бочкаревка, состоящий из скважины (№ 13952 мощностью 9 м3 /час.);

- водозабор расположенный в южной части д. Бочкаревка, состоящий из скважины (№ 14995 мощностью 10  м3 /час);

- водозабор расположенный в центре д. Бочкаревка, состоящий из скважины (№ 257-84 мощностью 12  м3 /час).

Система водоснабжения д. Тынгиза включает в себя:

- водозабор расположенный в южной части д. Тынгиза, состоящий из скважины (№ 14995 мощностью 10  м3 /час);

- водозабор расположенный в центре д. Тынгиза, состоящий из скважины (№ 257-84 мощностью 12  м3 /час).

Центрального водоснабжения нет – система центрального водоснабжения отсутствует.

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения Колбасинского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области, выявлено:

Очень остро стоит вопрос о строительстве водопровода, способного выдавать воду надлежащего качества, в связи с чем Администрация планирует заказать проектно-сметную документацию на строительство водопроводной сети о головных сооружений.

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества используемой на хозяйственно-питьевые нужды, необходимо применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

## 2.9.3. Существующая система  сбора и утилизации ТБО

## и перспектива ее развития.

На территории Колбасинского сельсовета контейнерные площадки и контейнеры отсутствуют, сбор и вывоз ТБО на площадки временного хранения осуществляется жителями самостоятельно.

На территории района отсутствует площадка для сбора ртутьсодержащих отходов и отработанных автошин.

Анализируя проблемы системы по сбору и утилизации ТБО, необходимо отметить следующее:

- рост потребительского спроса населения и рост объемов образования отходов;

-отсутствие раздельного сбора ТБО;

-отсутствие машин для вывоза крупногабаритных отходов;

-низкая активность населения в решении проблемы по обращению с отходами;

- ограниченность средств местного бюджета.

В связи с вышеуказанным необходимо рассмотреть и реализовать в ближайшее время следующие мероприятия:

- организовать сбор отходов от жителей частного сектора;

Необходимо внедрить бесконтейнерный способ сбора ТБО от жителей, путем размещения отходов в полиэтиленовые пакеты около своего жилого дома. В стоимость приобретаемого пакета будет входить оплата за вывоз и утилизацию ТБО. Реализации специальных мешков может осуществляется как через розничную сеть продовольственных и промтоварных магазинов, так и путем их приобретения у водителей, забирающих мусор. Должны быть разработаны графики организованного сбора и вывоза бытовых отходов с разбивкой по маршрутам, с указанием дней недели и времени прибытия на место сбора.

- организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления;
- организовать систему вывоза ТБО образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, на полигон для твердых бытовых отходов, расположенный в с. Кыштовка, для дальнейшего захоронения.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере утилизации твердых бытовых отходов позволит:

- организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления;
           - организовать систему вывоза ТБО образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, на полигон для твердых бытовых отходов, расположенный в с. Кыштовка, для дальнейшего захоронения.

- улучшить  санитарное состояние сельских территорий;

- стабилизировать и в последующем уменьшить образование бытовых и промышленных отходов на территории сел;

- улучшить экологическое состояние Колбасинского сельсовета Кыштовского  района Новосибирской  области

Мероприятия по развитию системы утилизации твердых бытовых отходов

2.9.4. Система электроснабжения.

Система электроснабжения Колбасинского сельсовета централизованная. Основным источником электроснабжения является понизительная подстанция (ПС) «Кыштовская» :

Распределение и транзит мощности в населенные пункты Колбасинского сельсовета, осуществляется по воздушным линиям электропередачи 6(10) кВ на трансформаторные подстанции (ТП) 6/0,4 кВ и далее потребителям по ЛЭП 0,4 кВ.

Общая протяженность линий электропередачи, проходящих по территории Колбасинского сельсовета, составляет:

- ЛЭП 0,4 кВ- 9,9 км.

Анализ существующего состояния системы энергоснабжения Колбасинского сельсовета выявил:

- приобретение автономного источника электропитания для котельной;

- модернизация уличного освещения;

- в связи с увеличением частной застройки территории поселения необходимо строительство новых трансформаторных подстанция и воздушных линий электропередач.

  - Существующая система объектов коммунальной инфраструктуры Малокрасноярского сельсовета  перспектива ее развития.

2.10.1 Теплоснабжение.

Система теплоснабжения является  частью муниципальной инфраструктуры. Обслуживающая организация системы теплоснабжения является ООО «УК «СОЮЗ».

Всего на территории Малокрасноярского сельсовета находится три котельных.

Потребителями услуг теплоснабжения является бюджетная сфера.

Система теплоснабжения состоит из котельной на твердом топливе оборудованной котлами КВ- 0.25  и КВ-0.5, среднесуточный объем вырабатываемой тепловой энергии 5.2 Гкал.  Отпуск тепловой энергии в теплосеть не учитывается.

Тарифы на тепловую энергию устанавливаются Департаментом по тарифам  Новосибирской области. В 2017 году тариф (без НДС) на производство тепловой энергии составил 2227,42  руб./Гкал.

Тепловые сети протяженностью 130 метров требуют замены.

Перспектива развития системы теплоснабжения Малокрасноярского сельсовета заключается в подключении к данной системе теплоснабжения других объектов (администрация, ФАП, магазин), что  обеспечит наиболее экономичное расходование топлива и электроэнергии.

В результате реализации мероприятий вопрос теплоснабжения потребителей будет нормализован, а показатели эффективности работы системы теплоснабжения приведены к нормативным.

Установлен резервный источник электропитания, что позволяет избежать сбоев подачи тепла на объекты соцкультбыта при внеплановых и аварийных отключениях электроэнергии.

Теплоснабжение  с. Малокрасноярка

Котельная № 1 по улице Школьная дом 1 – котёл штук 2 мощность КВЦ 0,25 осуществляет подачу тепла в здание Малокрасноярского сельского Дома Культуры, МКОУ Малокрасноярской ООШ, Администрации Малокрасноярского сельсовета, ФАПа, магазина «Мечта» с тепловой сетью 365 метров, год ввода в эксплуатацию котельной -2004г. котёл установлен в 2004 году, вид топлива, уголь. Вспомогательное оборудование, насос.

Теплоснабжение  в д.Малая Скирла

Котельная № 2 по улице Центральная дом 7а –котельная  с мощностью котла марки КВ-0,25 осуществляет подачу тепла в здание Малоскирлинского сельского Дома Культуры, ФАПа, конторы СПК, пекарни, магазина, с тепловой сетью 40 метров, год ввода в эксплуатацию котельной 1975г. котёл установлен в 2004 году, вид топлива, уголь. Вспомогательное оборудование, насос.

Котельная № 3 по улице Центральная  дом 36  с мощностью котла марки КВ-01 осуществляет подачу тепла в здание Малоскирлинской библиотеки, магазина, год ввода в эксплуатацию котельной 1989 г. котёл установлен в 2006 году, вид топлива, уголь. Вспомогательное оборудование, ДМС.

В населенных пунктах Малокрасноярского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области система  теплоснабжения  децентрализованная.

В жилом секторе   печное  отопление. Отопление  жилых  домов   осуществляется  твердым  топливом.  Твердое топливо  (дрова,  отходы лесопиления)  население заготавливает единолично, есть категории граждан,  которые закупают    у лесозаготовительных   и деревоперерабатывающих   предприятий.

Данная  система  теплоснабжения  является  оптимальным   вариантом   для  населенных   пунктов  сельского  поселения.

В  данный момент лесозаготовительные  организации       в  полном  объеме  удовлетворяют  население   в  твердом   топливе.

2.10.2 Водоснабжение.

Водопровод с. Малокрасноярка - обеспечивает водой населенный пункт, численностью 295 человек, состоит из 1-ой водозаборной скважины с водопроводной сетью по ул.Береговая, ул.Центральная, ул.Зеленая и Базарная.

Водоснабжение по ул.Береговая, ул. Центральная, ул.Зеленая и Базарная водопроводной сети осуществляется из водозаборной скважины с подачей воды в водонапорную башню и в разводящую сеть села. Существующая трасса водопровода проходит по улицам. Водопроводная сеть протяженностью 2,8 км, проложена с 1991 года из стальных  труб диаметром  86,110 мм., мощностью 6,3м куб. в час, емкость 25 м.куб. Глубина 40 метров,  установлен насос ЭВЦ 6, павильон над скважиной –железобетонные плиты. Санитарная зона по диаметру не менее 30 метров, по площади  позволяет, ограждения есть. Вода со скважины подается в водонапорную башню, с башни в систему водоснабжения. На водопроводной сети расположены колодцы 15 штук  диаметром 1500 мм, все колонки заменены шлангами. Люки смотровых колодцев закрыты. Существующая водопроводная система  пригодна для осуществления бесперебойного и надежного снабжения потребителей водой. Пользуются сетью: население, школа, клуб, администрация, ФАП, контора СПК.

Водопровод д. Малая Скирла - обеспечивает водой населенный пункт, численностью 287 человек, состоит из 1-ой водозаборной скважины с водопроводной сетью по ул. Центральная, ул. Горская и ул. Заречная.

Водоснабжение по  ул.Центральная, ул.Горская и ул.Заречная  водопроводной сети осуществляется из водозаборной скважины с подачей воды в водонапорную башню и в разводящую сеть деревни. Существующая трасса водопровода проходит по улицам. Водопроводная сеть протяженностью 3,6 км, проложена с 1992 года из стальных  труб диаметром  35,86 мм., мощностью 6,3м куб. в час, емкость 20 м.куб. Глубина 45 метров,  установлен насос ЭВЦ 6, павильон над скважиной –железобетонные плиты. Санитарная зона по диаметру не менее 30 метров, по площади  позволяет, ограждения есть. Вода со скважины подается в водонапорную башню, с башни в систему водоснабжения. На водопроводной сети расположены колодцы 15 штук  диаметром 1500 мм, все колонки заменены шлангами. Люки смотровых колодцев закрыты. Существующая водопроводная система  пригодна для осуществления бесперебойного и надежного снабжения потребителей водой. Пользуются сетью: население, клуб, ФАП, контора СПК, библиотека, магазины.

Водопровод д.Старая Скирла - обеспечивает водой населенный пункт, численностью 14 человек, состоит из 1-ой водозаборной скважины с водопроводной сетью по ул.Тарная.

Водоснабжение по ул.Тарная водопроводной сети осуществляется из водозаборной скважины с подачей воды в водонапорную башню и в разводящую сеть ул.Тарная. Существующая трасса водопровода проходит по ул Тарная. Водопроводная сеть протяженностью 1,4 км, проложена с 1991 года из стальных  труб диаметром  86 мм., мощностью 6 м куб. в час, емкость 3 м.куб. Глубина 45 метров,  установлен насос ЭВЦ 6, павилион над скважиной –железобетонные плиты. Санитарная зона по диаметру не менее 30 метров, по площади  позволяет, ограждения есть. Вода со скважины подается в водонапорную башню, с башни в систему водоснабжения. На водопроводной сети расположены колодцы 4 штук  диаметром 1500 мм, все колонки заменены шлангами. Люки смотровых колодцев закрыты. Существующая водопроводная система  пригодна для осуществления бесперебойного и надежного снабжения потребителей водой. Пользуются сетью: население.

В настоящее время износ основных фондов, в том числе водопроводных сетей составляет 70 %.

Тарифы на холодную воду, отпускаемую ООО «УК«СОЮЗ», устанавливаются Департаментом по тарифам  Новосибирской области. В 2017 году тариф (без НДС) на холодную воду составил 30,36  руб./м. куб.

На сегодняшний день у ООО «УК«СОЮЗ» существуют следующие технические и технологические проблемы:

1. Остается потребность финансирования для решения аварийных и плановых мероприятий по восстановлению сетей, которая не обеспечивается действующим тарифом.

2. Достаточно большой удельный вес расходов на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Основные направления развития системы водоснабжения Малокрасноярского  сельсовета  предусматривают:

Развитие системы водоснабжения с. Малокрасноярка:

-подготовка проектно-сметной документации по водоснабжению;

-строительство новой водопроводной сети, с применением труб из современных материалов;  строительство водонапорной башни

Развитие системы водоснабжения д. Малая Скирла:

-установка блочно-модульной станции для очистки воды;

-реконструкция водопроводной сети;

Развитие системы водоснабжения д. Старая Скирла:

-строительство новой сважины;

## 2.10.3 Существующая система  сбора и утилизации ТБО

## и перспектива ее развития.

На территории Малокрасноярского сельсовета контейнерные площадки и контейнеры отсутствуют. сбор и  хранения осуществляется жителями самостоятельно.

проблемы в системе по сбору и утилизации ТБО нет:

сбор и  хранения осуществляется жителями самостоятельно.

Контейнерные  площадки и контейнеру по сбору и хранению ТБО отсутствует в связи с ограниченностью средств местного бюджета

В связи с вышеуказанным необходимо рассмотреть и реализовать в ближайшее время следующие мероприятия:

- организовать сбор отходов от жителей частного сектора;

Необходимо внедрить бесконтейнерный способ сбора ТБО от жителей, путем размещения отходов в полиэтиленовые пакеты около своего жилого дома. В стоимость приобретаемого пакета будет входить оплата за вывоз и утилизацию ТБО. Реализации специальных мешков может осуществляется как через розничную сеть продовольственных и промтоварных магазинов, так и путем их приобретения у водителей, забирающих мусор. Должны быть разработаны графики организованного сбора и вывоза бытовых отходов с разбивкой по маршрутам, с указанием дней недели и времени прибытия на место сбора.

- организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления;
           - организовать систему вывоза ТБО образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, на полигон для твердых бытовых отходов, расположенный в на территории Малокрасноярского сельсовета в с. Малокрасноярка и д. Малая Скирла, для дальнейшего захоронения.

  - Существующая система объектов коммунальной инфраструктуры Заливинского сельсовета перспектива ее развития.

2.11.1 Теплоснабжение.

Система теплоснабжения является  частью муниципальной инфраструктуры. Обслуживающая организация системы теплоснабжения является ООО «УК «СОЮЗ».

Всего на территории Малокрасноярского сельсовета находится три котельных.

Потребителями услуг теплоснабжения является бюджетная сфера.

Система теплоснабжения бюджетных организаций с. Заливино централизованная. Источниками теплоснабжения является котельная по ул. Лесная д. 22. Вид топлива — уголь. Температурный график 95/70 °С. Тепловые сети от котельной диаметром 80 мм.,  общей протяженностью 543 м., из них стоит на балансе муниципального образования 543 м.:

В котельной имеются два водогрейных котла: «Братск-1.5  введен в эксплуатацию в 1992 году,  Котел КВ -0.33, введён в эксплуатацию в 2012г. Общая мощность – 3,16 Гкал.  Консольных насоса – 3 шт.,  дымосос - 1 шт. Отапливаемые объекты: Школа, СДК, мастерские, авто гараж. Тепловые сети общей  протяженностью 543 метров требуют капитального ремонта.

Теплоснабжение населения д. Заливино печное. Твердое топливо  (дрова,  отходы лесопиления)  население заготавливает единолично, есть категории граждан,  которые закупают    у лесозаготовительных   и деревоперерабатывающих   предприятий.

Данная  система  теплоснабжения  является  оптимальным   вариантом   для  населенных   пунктов  сельского  поселения.

В  данный момент лесозаготовительные  организации       в  полном  объеме  удовлетворяют  население   в  твердом   топливе

### Эффект от реализации мероприятий по совершенствованию системы теплоснабжения

В результате выполнения мероприятий Программы значительно сократится уровень аварийности (с 0,7 до 0,3 аварии на 1 км сетей), повысится ресурсная эффективность, расхода электроэнергии с 37 до 22 кВт·ч/Гкал, потерь тепловой энергии на 2 - 3% и сокращения на 12% затрат на АВР. Уменьшение количества аварий до рациональных значений приведет не только к рассчитанному эффекту по экономии затрат, но, что важнее, позволит обеспечить бесперебойное оказание услуг теплоснабжения.

Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км  сетей    в год

2018 г. –  0,9 единицы;

2019 г. –  0,3 единицы;

2022 г. –  0,3 единицы.

Износ основных фондов

2017 г. – 75%;

2019 г. – 37%;

2022 г. – 35%.

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности

2017 г. – 0%;

2019 г. (средние показатели за 5 лет) – 90%;

2022 г. – 2%.

Уровень потерь

2017 г. – 12%;

2019 г. – 9%;

2022 г. –  8%.

Ресурсная эффективность, удельный расход электроэнергии

2017 г. – 37 кВт∙ч/Гкал;

2019 г. – 25 кВт∙ч/Гкал;

2022 г. – 22 кВт∙ч/Гкал.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере теплоснабжения позволит:

- поддержать системы теплоснабжения села на должном уровне;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста;

- повысить качество и надёжность предоставления коммунальных услуг;

-  уменьшить  нормативные потери в тепловых сетях.

2.11.2 Водоснабжение.

Источником водоснабжения населенных пунктов Заливинского сельсовета Кыштовского района являются подземные воды.

Качество холодной воды, подаваемой потребителю, не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В д. Заливино система водоснабжения централизованная.

Протяжённость водопроводной сети  3 км. Диаметр труб 110-50 мм. Забор воды осуществляется из колонок. 36 шт. – д. Заливино, 1шт – д. Садовка.  Непосредственно водопровод подведён в 32 домохозяйства.

Система водоснабжения д. Заливино включает в себя:

- водозабор расположенный на северной окраине д. Заливино, состоящий из скважины (№ 288-85 мощностью 6 м3 /час.);

- водозабор расположенный на южной окраине с. Заливино, состоящий из скважины (№ 263-88 мощностью 6 м3 /час.);

- хозяйственно-питьевой водопровод диаметрами 50-100 мм общей протяженностью 3,4 км., с разводящей сетью 29 водоразборных колонок;

- водонапорную башню (емкостью 30 м3), расположенную на северной окраине с. Заливино.

- водонапорную башню (емкостью 15 м3), расположенную на южной окраине с. Заливино

Система водоснабжения д. Садовка включает в себя:

- водозабор расположенный на северо-западной окраине д. Садовка, состоящий из скважины (№ 253-4 мощностью 6 м3 /час.);

- водонапорную башню (емкостью 15 м3), расположенную на южной окраине д. Садовка

- хозяйственно-питьевой водопровод выполненный из стали диаметрами 70 мм, общей протяженностью 100м.,  1 водоразборной колонки.

Тарифы на холодную воду, отпускаемую ООО «УК «СОЮЗ» , устанавливаются Департаментом по тарифам  Новосибирской области. В 2017 году тариф (без НДС) на холодную воду составил 30,36  руб./м. куб.

На сегодняшний день у ООО «УК «СОЮЗ» существуют следующие технические и технологические проблемы:

1. Остается потребность финансирования для решения аварийных и плановых мероприятий по восстановлению сетей, которая не обеспечивается действующим тарифом.

2. Достаточно большой удельный вес расходов на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах Заливинского сельсовета Кыштовского района, выявлено:

В связи с проведенными в 2011 годах работами по капитальному ремонту части водопроводных сетей удалось стабилизировать бесперебойную подачу воды жителям водонапорную башню (емкостью 30 м3), расположенную на северной окраине с. Заливино сельсовета, процент утечек в сетях не превышает нормативы. Однако качество подаваемой воды  не соответствует значению питьевой, из-за выработавших свой ресурс скважин и разводящей сети. Очень остро стоит вопрос об изыскании и введение в строй новых скважин, продолжения ремонта водопроводных сетей способных выдавать воду надлежащего качества.

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, необходимо применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

## 2.11.3 Существующая система  сбора и утилизации ТБО

## и перспектива ее развития.

На территории Заливинского сельсовета контейнерные площадки и контейнеры отсутствуют, сбор и вывоз ТБО на площадки временного хранения осуществляется жителями самостоятельно.

На территории района отсутствует площадка для сбора ртутьсодержащих отходов и отработанных автошин.

Анализируя проблемы системы по сбору и утилизации ТБО, необходимо отметить следующее:

- рост потребительского спроса населения и рост объемов образования отходов;

-отсутствие раздельного сбора ТБО;

-отсутствие машин для вывоза крупногабаритных отходов;

-низкая активность населения в решении проблемы по обращению с отходами;

- ограниченность средств местного бюджета.

В связи с вышеуказанным необходимо рассмотреть и реализовать в ближайшее время следующие мероприятия:

- организовать сбор отходов от жителей частного сектора;

Необходимо внедрить бесконтейнерный способ сбора ТБО от жителей, путем размещения отходов в полиэтиленовые пакеты около своего жилого дома. В стоимость приобретаемого пакета будет входить оплата за вывоз и утилизацию ТБО. Реализации специальных мешков может осуществляется как через розничную сеть продовольственных и промтоварных магазинов, так и путем их приобретения у водителей, забирающих мусор. Должны быть разработаны графики организованного сбора и вывоза бытовых отходов с разбивкой по маршрутам, с указанием дней недели и времени прибытия на место сбора.

- организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления;
- организовать систему вывоза ТБО образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, на полигон для твердых бытовых отходов, расположенный в г. Куйбышеве, для дальнейшего захоронения.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере утилизации твердых бытовых отходов позволит:

- организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления;
           - организовать систему вывоза ТБО образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, на полигон для твердых бытовых отходов, расположенный в г. Куйбышев, для дальнейшего захоронения.

- улучшить  санитарное состояние сельских территорий;

- стабилизировать и в последующем уменьшить образование бытовых и промышленных отходов на территории села;

- улучшить экологическое состояние Заливинского сельсовета Кыштовского  района Новосибирской  области

## 2.11.4 Электроснабжение.

Система электроснабжения Заливинского сельсовета централизованная. Основным источником электроснабжения является понизительная подстанция (ПС) «Кыштовская»:

Распределение и транзит мощности в населенные пункты Заливинского сельсовета, осуществляется по воздушным линиям электропередачи 6(10) кВ на трансформаторные подстанции (ТП) 6/0,4 кВ и далее потребителям по ЛЭП 0,4 кВ.

Общая протяженность линий электропередачи, проходящих по территории Заливинского сельсовета, составляет:

- ЛЭП 0,4 кВ-14.3 км.

Анализ существующего состояния системы энергоснабжения Заливинского сельсовета выявил:

- оборудование трансформаторных подстанций морально и физически устарело;

в связи с увеличением частной застройки территории поселения необходимо строительство новых трансформаторных подстанция и воздушных линий электропередач.

  - Существующая система объектов коммунальной инфраструктуры Березовского сельсовета перспектива ее развития.

2.12.1 Теплоснабжение.

Система теплоснабжения является  частью муниципальной инфраструктуры. Котельные переданы для эксплуатации ООО «УК«СОЮЗ». Потребителями услуг теплоснабжения является бюджетная сфера.

Система теплоснабжения с. Березовка состоит котельных на твердом топливе оборудованных котлами КВ - 0.5 и КВ - 0.25. Теплоснабжение населения и организаций (отделение связи, магазины) с. Березовка – печное.

Система теплоснабжения сельского клуба д. Николаевка состоит из котельной на твердом топливе оборудованной котлом КВ – 0,25. Теплоснабжение населения и организаций (магазины, ФАП) д. Николаевка – печное.

Теплоснабжение населения и сельского клуба д. Беспаловка – печное.

Тепловые сети протяженностью 135 метров полностью требуют капитального ремонта и замены  на полихлорвиниловые.

Перспектива развития системы теплоснабжения Березовского сельсовета заключается в подключении к данной системе теплоснабжения других объектов (почтовое отделение, магазины), что  обеспечит наиболее экономичное расходование топлива и электроэнергии.

В результате реализации мероприятий вопрос теплоснабжения потребителей будет нормализован, а показатели эффективности работы системы теплоснабжения приведены к нормативным.

В котельной МКОУ Березовская ООШ и МКУ СКЦ Березовский сельсовет установлены резервные источники электропитания мощностью 6,0 кВт, что позволяет избежать сбоев подачи тепла на объекты соцкультбыта при внеплановых и аварийных отключениях электроэнергии.

2.12.2 Водоснабжение.

Источником водоснабжения населенных пунктов Березовского сельсовета являются  подземные воды.

Предоставляющее услуги по водоснабжению в Березовском сельсовете ООО «УК «СОЮЗ», ежегодно разрабатывает и утверждает Производственную программу деятельности по оказанию услуг по водоснабжению потребителей.

Предприятие имеет договорные отношения со всеми категориями потребителей, пользующихся системами водоснабжения.

Расчеты за предоставленные услуги водоснабжения проводятся на основании выставляемых счетов и счетов-фактур.

На территории Березовского сельсовета находится 5 скважин и 1 водонапорная башня.

Система водоснабжения с. Березовка включает в себя:

Водозабор, расположенный в северо-западной окраине с. Березовка, ул. Центральная, состоящий из скважины № 14434 мощностью 9 м3/час. Год бурения – 2007, глубина скважины – 40 м, производительность в сутки - 10 т. Марка насоса ЭЦВ-10. Не огорожена.

Водозабор, расположенный на юго-восточной окраине с. Березовка, ул. Молодежная, состоящий из скважины № Б-1973 мощностью 6 м3/час. Год бурения – 1973, глубина скважины – 22 м, производительность в сутки – 10 т. Марка насоса – ЭЦВ -10.Ограждение есть.

Водозабор, расположенный на юго-восточной окраине с. Березовка, ул. Калачинская, состоящий из скважины № 15862 мощностью 7 м3/час. Год бурения – 1979, глубина скважины -  58м, производительность в сутки - 10 т. Марка насоса – ЭЦВ -10.Ограждения нет.

Водозабор, расположенный на северо-западной окраине с. Березовка, ул. Заречная, состоящий из скважины № Б-1968 мощностью 6 м3/час. Год бурения – 2007, глубина скважины -  20 м, производительность в сутки – 1,5 т. Марка насоса – Ручеек БВ 0-12-40-УБ. Ограждения нет.

Хозяйственно-питьевой водопровод диаметром  30 мм, общей протяженностью 4 км, с разводящей сетью 4 водоразборных колонки.

Система водоснабжения д. Николаевка включает в себя:

Водонапорную башню № 16539, расположенную на южной окраине д. Николаевка, ул. Зеленая. Глубина скважины - 20 м, год бурения-1980, производительность в сутки -10 т. Марка насоса - ЭЦВ -10.

Хозяйственно-питьевой водопровод выполненный из стали диаметром  30мм, общей протяженностью 2км, с разводящей сетью 1 водоразборная колонка. Имеется резервуар для хранения воды расположенный на юго-восточной окраине с. Николаевка.

Система водоснабжения д. Беспаловка включает в себя:

Водозабор, расположенный на юго-восточной окраине д. Беспаловка, ул. Центральная, состоящий из скважины № 3844 мощностью 5 м3/час. Год бурения - 2004, глубина скважины – 45 м, производительность в сутки- 8 т. Марка насоса – ЭЦВ-8. Имеется ограждение.

Хозяйственно-питьевой водопровод выполненный из стали диаметром  30 мм, общей протяженностью 1,5 км, с разводящей сетью 1 водоразборная колонка.

На сегодняшний день существуют следующие технические и технологические проблемы:

1. Остается потребность финансирования для решения аварийных и плановых мероприятий по восстановлению сетей, которая не обеспечивается действующим тарифом.

2. Достаточно большой удельный вес расходов на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Основные направления развития системы водоснабжения Березовского сельсовета предусматривают:

## 2.12.3 Существующая система  сбора и утилизации ТБО

## и перспектива ее развития.

На территории Березовского сельсовета контейнерные площадки и контейнеры для сбора ТБО отсутствуют, сбор и вывоз ТБО на площадки временного хранения осуществляется жителями самостоятельно.

Анализируя проблемы системы по сбору и утилизации ТБО, необходимо отметить следующее:

- рост потребительского спроса населения и рост объемов образования отходов;

- отсутствие раздельного сбора ТБО;

- отсутствие машин для вывоза крупногабаритных отходов;

- низкая активность населения в решении проблемы по обращению с отходами;

- ограниченность средств местного бюджета.

В связи с вышеуказанным необходимо рассмотреть и реализовать в ближайшее время следующие мероприятия:

- организовать сбор отходов от жителей населенных пунктов Березовского сельсовета;

Необходимо внедрить бесконтейнерный способ сбора ТБО от жителей, путем размещения отходов в полиэтиленовые пакеты около своего жилого дома. В стоимость приобретаемого пакета будет входить оплата за вывоз и утилизацию ТБО. Реализации специальных мешков может осуществляется как через розничную сеть продовольственных и промтоварных магазинов, так и путем их приобретения у водителей, забирающих мусор. Должны быть разработаны графики организованного сбора и вывоза бытовых отходов с разбивкой по маршрутам, с указанием дней недели и времени прибытия на место сбора.

- организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления;
- организовать систему вывоза ТБО образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, на свалки для твердых бытовых отходов, расположенные на окраине с. Березовка, д. Николаевка.

2.13 Существующая система объектов коммунальной инфраструктуры Сергеевского сельсовета перспектива ее развития.

2.13.1 Теплоснабжение.

Система теплоснабжения является  частью муниципальной инфраструктуры. Котельные переданы для эксплуатации ООО «УК«СОЮЗ». Потребителями услуг теплоснабжения является бюджетная сфера.

Источником теплоснабжения потребителей является 2 котельных, которые находятся в с.Сергеевка.  Вид топлива — уголь. Температурный график 95/70 °С. Тепловые сети от котельной диаметром 60 мм.,  протяженностью 207 м. в двухтрубном исполнении.

В котельной Сергеевской СОШ имеются два водогрейных котла: КВ – 025Р был введен в эксплуатацию в 2006 году котельная администрации : Братск и введен в эксплуатацию в 1998 году.

Тепловые сети  протяженностью 207 метров в двухтрубном исполнении требуют капитального ремонта.

В д. Воскресенка, д. Альменево и в д. Бакейка котельных и тепловых сетей нет.

Теплоснабжение населения с.Сергеевка, в д. Альменево и д. Воскресенка, д. Бакейка печное.

Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейших перспектив развития поселения показывает, что действующие сети теплоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

### Эффект от реализации мероприятий по совершенствованию системы теплоснабжения в результате выполнения мероприятий Программы значительно сократится уровень аварийности (с 0,7 до 0,3 аварии на 1 км сетей),  расход электроэнергии с 40,5 до     28 кВт·ч/Гкал, потерь тепловой энергии на 2 - 3% и сокращения на 15% затрат на АВР. Уменьшение количества аварий до рациональных значений приведет не только к рассчитанному эффекту по экономии затрат, но, что важнее, позволит обеспечить бесперебойное оказание услуг теплоснабжения.

2.13.2 Водоснабжение.

Источником водоснабжения населенных пунктов Сергеевского сельсовета Кыштовского района являются подземные воды.

Качество холодной воды, подаваемой потребителю, не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В д. Альменево, д. Воскресенка, д. Бакейка, с. Сергеевка существует централизованная система водоснабжения.

Система водоснабжения с. Сергеевка  включает в себя:

- водозабор расположенный на южной окраине с. Сергеевка, состоящий из скважины (№ 16810 мощностью 10 м3 /час.);

- протяженность водопроводных сетей в с.Сергеевка составляет 5 км.,

и сеть проходит по ул.Центральная, ул.Школьная, ул.Кордон, ул. Уильинская, ул.Зеленая, ул.Луговая;

Система водоснабжения д. Альменево включает в себя:

- водозабор расположенный в д.Альменево, состоящий из скважины (№ 13777 мощностью 8  м3 /час);

- протяженность водопроводных сетей в д.Альменево составляет 3,4 км.,

и сеть проходит по ул.Новая, ул.Школьная;

Система водоснабжения д. Воскресенка включает в себя:

- водозабор расположенный в восточной части д. Воскресенка, состоящий из скважины (№ 116811 мощностью 6 м3 /час.);

- водозабор расположенный в д. Воскресенка , состоящий из скважины (№ 15861 мощностью 6  м3 /час).

- протяженность водопроводных сетей в д. Воскресенка составляет 3,8 км.,

и сеть проходит по ул.Центральная, ул.Школьная, ул.Набережная;

Система водоснабжения д. Бакейка включает в себя:

- водозабор расположенный в западной части д. Бакейка, состоящий из скважины (№ 16812 мощностью 6 м3 /час.);

- Водозабор расположенный в д. Бакейка, состоящий из скважины(№ 14440 мощностью 6ку.м/час);

- протяженность водопроводных сетей в д. Бакейка составляет 3,6 км.,

и сеть проходит по ул. Центральная, ул. Набережная, ул. Мордовка;

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах Сергеевского сельсовета Кыштовского района, выявлено:

Очень остро стоит вопрос о реконструкции водопровода, способного выдавать воду надлежащего качества,  в связи с чем Администрация планирует  реконструкцию водопровода в с.Сергеевка протяженностью 5 км, в д. Бакейка протяженностью 2,5 км, в д.Альменево протяженностью 2 км.

Строительство новой водозаборной скважины в д. Воскресенка.

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, необходимо применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

### Основные направления модернизации системы водоснабжения

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития территории Сергеевского сельсовета показывает, что действующие системы водоснабжения населения питьевой водой отражаются на качестве жизни и проводят к миграции населения, такой способ обеспечения населения питьевой водой  морально устарел. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя строительство водопровода и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

При этом необходимо провести проектно-изыскательские работы и изготовить сметную документацию, а затем приступить к строительству водопровода.

## 2.13.3 Существующая система  сбора и утилизации ТБО

и перспектива ее развития.

На территории Сергеевского сельсовета контейнерные площадки и контейнеры отсутствуют, сбор и вывоз ТБО на площадки временного хранения осуществляется жителями самостоятельно.

На территории района отсутствует площадка для сбора ртутьсодержащих отходов и отработанных автошин.

Анализируя проблемы системы по сбору и утилизации ТБО, необходимо отметить следующее:

- рост потребительского спроса населения и рост объемов образования отходов;

-отсутствие раздельного сбора ТБО;

-отсутствие машин для вывоза крупногабаритных отходов;

-низкая активность населения в решении проблемы по обращению с отходами;

- ограниченность средств местного бюджета.

В связи с вышеуказанным необходимо рассмотреть и реализовать в ближайшее время следующие мероприятия:

- организовать сбор отходов от жителей частного сектора;

Необходимо внедрить бесконтейнерный способ сбора ТБО от жителей, путем размещения отходов в полиэтиленовые пакеты около своего жилого дома. В стоимость приобретаемого пакета будет входить оплата за вывоз и утилизацию ТБО. Реализации специальных мешков может осуществляется как через розничную сеть продовольственных и промтоварных магазинов, так и путем их приобретения у водителей, забирающих мусор.  Должны быть разработаны графики организованного сбора и вывоза бытовых отходов с разбивкой по маршрутам, с указанием дней недели и времени прибытия на место сбора.

- организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления;
           - организовать систему вывоза ТБО образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, на полигон для твердых бытовых отходов, расположенный в г. Куйбышеве, для дальнейшего захоронения в 2012-2013 году и в 2014 году вывоза ТБО на построенный полигон в с.Кыштовка

## 2.13.4 Электроснабжение.

Система электроснабжения Сергеевского сельсовета централизованная. Основным источником электроснабжения является понизительная подстанция (ПС) «Кыштовская» :

Распределение и транзит мощности в населенные пункты Орловского сельсовета, осуществляется по воздушным линиям электропередачи 6(10) кВ на трансформаторные подстанции (ТП) 6/0,4 кВ и далее потребителям по ЛЭП 0,4 кВ.

Общая протяженность линий электропередачи, проходящих по территории Сергеевского сельсовета, составляет:

- ЛЭП 0,4 кВ- 14,2 км.

Анализ существующего состояния системы энергоснабжения Сергеевского сельсовета выявил:

- приобретение автономного источника электропитания для котельной;

- модернизация уличного освещения;

- в связи с увеличением частной застройки территории поселения необходимо строительство новых трансформаторных подстанция и воздушных линий электропередач.

2.14 Существующая система объектов коммунальной инфраструктуры Верх-Таркского сельсовета перспектива ее развития.

2.14.1 Теплоснабжение.

Система теплоснабжения является  частью муниципальной инфраструктуры. Котельные переданы для эксплуатации, ООО «УК «СОЮЗ». Потребителями услуг теплоснабжения является бюджетная сфера.

Вид топлива — уголь. Температурный график 95/70 °С. Тепловые сети от котельной диаметром 57 мм., протяженностью 200 м. в двухтрубном исполнении.

Теплоснабжение с. Верх-Тарка:

1.Котельная МКОУ Верх-Таркская СОШ и тепловых сетей, протяженностью 150 м (расположенная по адресу: НСО, Кыштовский район, Верх-Тарка, ул. Волкова, д.82а);

Теплоснабжение д. Межовка

1. Котельная МКУ СКЦ  Верх-Таркского сельсовета (расположенная по адресу: НСО, Кыштовский район, д. Межовка, ул. Партизанская, д.2 б);

2. Котельная МКОУ Межовская ООШ и тепловых сетей, протяженностью 50 м (расположенная по адресу: НСО, Кыштовский район, д. Межовка, ул. Школьная, д.2а5);

Теплоснабжение д. Макаровка печное.

В населенных пунктах Верх-Таркского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области система  теплоснабжения  децентрализованная.

В жилом секторе   печное  отопление. Отопление  жилых  домов   осуществляется  твердым  топливом.  Твердое топливо  (дрова,  отходы лесопиления)  население заготавливает единолично, есть категории граждан,  которые закупают    у лесозаготовительных  и деревоперерабатывающих  предприятий.

Данная система теплоснабжения является оптимальным вариантом для населенных пунктов сельского поселения.

В  данный момент лесозаготовительные организации в полном объеме удовлетворяют  население   в  твердом   топливе.

Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейших перспектив развития поселения показывает, что действующие сети теплоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Перспектива развития системы теплоснабжения Верх-Таркского сельсовета заключается в подключении к данной системе теплоснабжения других объектов (жилых домов), что обеспечит наиболее экономичное расходование топлива и электроэнергии.

### Эффект от реализации мероприятий по совершенствованию системы теплоснабжения

В результате выполнения мероприятий Программы значительно сократится уровень аварийности (с 0,7 до 0,3 аварии на 1 км сетей), расход электроэнергии с 40,5 до 28 кВт·ч/Гкал, потерь тепловой энергии на 2 - 3% и сокращения на 15% затрат на АВР. Уменьшение количества аварий до рациональных значений приведет не только к рассчитанному эффекту по экономии затрат, но, что важнее, позволит обеспечить бесперебойное оказание услуг теплоснабжения.

2.14.2 Водоснабжение.

Источником водоснабжения в Верх-Таркском сельсовете Кыштовского района являются подземные воды.

Качество холодной воды, подаваемой потребителю, не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В с. Верх-Тарка, д. Макаровка, д. Межовка централизованная система водоснабжения отсутствует.

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения Верх-Таркского сельсовета Кыштовского района, выявлено:

Очень остро стоит вопрос о строительстве водопровода, способного выдавать воду надлежащего качества, в связи с чем Администрация планирует заказать проектно-сметную документацию на строительство водопроводной сети.

### Основные направления модернизации системы водоснабжения

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития территории Верх-Таркского сельсовета показывает, что действующие системы водоснабжения населения питьевой водой отражаются на качестве жизни и проводят к миграции населения, такой способ обеспечения населения питьевой водой морально устарел. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя строительство водозаборных скважин и  водопровода.

## 2.14.3 Существующая система  сбора и утилизации ТБО

и перспектива ее развития.

На территории Верх-Таркского сельсовета контейнерные площадки и контейнеры отсутствуют, сбор и вывоз ТБО на площадки временного хранения осуществляется жителями самостоятельно.

На территории района отсутствует площадка для сбора ртутьсодержащих отходов и отработанных автошин.

Анализируя проблемы системы по сбору и утилизации ТБО, необходимо отметить следующее:

- рост потребительского спроса населения и рост объемов образования отходов;

-отсутствие раздельного сбора ТБО;

-отсутствие машин для вывоза крупногабаритных отходов;

-низкая активность населения в решении проблемы по обращению с отходами;

- ограниченность средств местного бюджета.

В связи с вышеуказанным необходимо рассмотреть и реализовать в ближайшее время следующие мероприятия:

- организовать сбор отходов от жителей частного сектора;

Необходимо внедрить бесконтейнерный способ сбора ТБО от жителей, путем размещения отходов в полиэтиленовые пакеты около своего жилого дома. В стоимость приобретаемого пакета будет входить оплата за вывоз и утилизацию ТБО. Реализации специальных мешков может осуществляется как через розничную сеть продовольственных и промтоварных магазинов, так и путем их приобретения у водителей, забирающих мусор. Должны быть разработаны графики организованного сбора и вывоза бытовых отходов с разбивкой по маршрутам, с указанием дней недели и времени прибытия на место сбора.

-организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления;
- организовать систему вывоза ТБО образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, на полигон для твердых бытовых отходов, расположенный в г. Куйбышеве, для дальнейшего захоронения.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере утилизации твердых бытовых отходов позволит:

- организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления;
      - организовать систему вывоза ТБО образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, на полигон для твердых бытовых отходов, расположенный в г. Куйбышев, для дальнейшего захоронения.

- улучшить  санитарное состояние сельских территорий;

- стабилизировать и в последующем уменьшить образование бытовых и промышленных отходов на территории села;

- улучшить экологическое состояние Верх-Таркского сельсовета Кыштовского  района Новосибирской  области.

  - Существующая система теплоснабжения Ново Майзасского сельсовета перспектива ее развития.

2.15.1 Теплоснабжение.

Система теплоснабжения является  частью муниципальной инфраструктуры. Котельные переданы для эксплуатации ООО «УК«СОЮЗ». Потребителями услуг теплоснабжения является бюджетная сфера.

Источником теплоснабжения потребителей является котельная. Вид топлива — уголь. Температурный график 95/70 °С. Тепловые сети от котельной диаметром 60 мм, протяженностью 361 м в двухтрубном исполнении.

В котельной имеются три водогрейных котла: КВ – 0,25 были введены в эксплуатацию в 2003 году и котел Братск, введен в эксплуатацию в 2004 году.

Тепловые сети протяженностью 361 метр в двухтрубном исполнении требуют капитального ремонта.

Основная масса потребителей тепловой энергии является социальная, бюджетная сфера (школа, интернат, здание администрации, МКУЦД, ФАП)

Теплоснабжение населения д. Новый Майзас печное.

Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейших перспектив развития поселения показывает, что действующие сети теплоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Перспектива развития системы теплоснабжения Новомайзасского сельсовета заключается в подключении к данной системе теплоснабжения других объектов (жилых домов), что  обеспечит наиболее экономичное расходование топлива и электроэнергии.

В результате выполнения мероприятий Программы значительно сократится уровень аварийности (с 0,7 до 0,3 аварии на 1 км сетей), расход электроэнергии с 40,5 до 28 кВт·ч/Гкал, потерь тепловой энергии на 2 - 3% и сокращения на 15% затрат на АВР. Уменьшение количества аварий до рациональных значений приведет не только к рассчитанному эффекту по экономии затрат, но, что важнее, позволит обеспечить бесперебойное оказание услуг теплоснабжения.

2.15.2 Водоснабжение.

Источником водоснабжения в Новомайзасского сельсовете Кыштовского района являются подземные воды.

Качество холодной воды, подаваемой потребителю, не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В д. Новый Майзас существует централизованная система водоснабжения.

Система водоснабжения д.Новый Майзас включает в себя:

- водозабор расположенный на юго-западной окраине д.Новый Майзас состоящий из скважины (№ 12792 мощностью 11 м3 /час.);

- общая протяжённость водопроводных линий составляет 5200 м через каждых 100-120м располагаются колонки по улице Центральная 8шт. Заречная 7шт. Береговая 9шт. Школьная 4шт. Новая 2шт. Всего 20 колонок. В деревне .Коровинка расположено 4 скважины через каждые 200м по улице Трудовая. В деревне Шмаковка.2скважены. Все эти скважины составляют мощность 8 м.куб.

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения Новомайзасского сельсовета Кыштовского района, выявлено:

Очень остро стоит вопрос о строительстве водозаборной башни и капитальном ремонте  водопровода, способного выдавать воду надлежащего качества, в связи с чем Администрация планирует заказать проектно-сметную документацию на строительство водопроводной сети о головных сооружений.

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества используемой на хозяйственно-питьевые нужды, необходимо применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

### Основные направления модернизации системы водоснабжения

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития территории Новомайзасского сельсовета показывает, что действующие системы водоснабжения населения питьевой водой отражаются на качестве жизни и проводят к миграции населения, такой способ обеспечения населения питьевой водой морально устарел. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя строительство водопровода и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

## 2.15.3 Существующая система  сбора и утилизации ТБО

и перспектива ее развития.

На территории Новомайзасского сельсовета контейнерные площадки и контейнеры отсутствуют, сбор и вывоз ТБО на площадки временного хранения осуществляется жителями самостоятельно.

На территории района отсутствует площадка для сбора ртутьсодержащих отходов и отработанных автошин.

Анализируя проблемы системы по сбору и утилизации ТБО, необходимо отметить следующее:

- рост потребительского спроса населения и рост объемов образования отходов;

-отсутствие раздельного сбора ТБО;

-отсутствие машин для вывоза крупногабаритных отходов;

-низкая активность населения в решении проблемы по обращению с отходами;

- ограниченность средств местного бюджета.

В связи с вышеуказанным необходимо рассмотреть и реализовать в ближайшее время следующие мероприятия:

- организовать сбор отходов от жителей частного сектора;

Необходимо внедрить бесконтейнерный способ сбора ТБО от жителей, путем размещения отходов в полиэтиленовые пакеты около своего жилого дома. В стоимость приобретаемого пакета будет входить оплата за вывоз и утилизацию ТБО. Реализации специальных мешков может осуществляется как через розничную сеть продовольственных и промтоварных магазинов, так и путем их приобретения у водителей, забирающих мусор. Должны быть разработаны графики организованного сбора и вывоза бытовых отходов с разбивкой по маршрутам, с указанием дней недели и времени прибытия на место сбора.

- организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления;
- организовать систему вывоза ТБО образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, на полигон для твердых бытовых отходов, расположенный в г. Куйбышеве, для дальнейшего захоронения.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере утилизации твердых бытовых отходов позволит:

- организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления;
- организовать систему вывоза ТБО образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, на полигон для твердых бытовых отходов, расположенный в г. Куйбышев, для дальнейшего захоронения.

- улучшить санитарное состояние сельских территорий;

- стабилизировать и в последующем уменьшить образование бытовых и промышленных отходов на территории села;

- улучшить экологическое состояние Новомайзасского сельсовета Кыштовского  района Новосибирской  области.

## 2.15.4 Электроснабжение.

Система электроснабжения Новомайзасского сельсовета централизованная. Основным источником электроснабжения является понизительная подстанция (ПС) «Кыштовская»:

Распределение и транзит мощности в населенные пункты  Новомайзасского сельсовета, осуществляется по воздушным линиям электропередачи 6(10) кВ на трансформаторные подстанции (ТП) 6/0,4 кВ и далее потребителям по ЛЭП 0,4 кВ.

Общая протяженность линий электропередачи, проходящих по территории Новомайзасского сельсовета, составляет:

- ЛЭП 0,4 кВ- 12,7 км.

Анализ существующего состояния системы энергоснабжения Новомайзасского сельсовета выявил:

- приобретение автономного источника электропитания для котельной;

- модернизация уличного освещения;

- в связи с увеличением частной застройки территории поселения необходимо строительство новых трансформаторных подстанция и воздушных линий электропередач.

  - Существующая система теплоснабжения Верх-Майзасского сельсовета перспектива ее развития.

2.16.1 Теплоснабжение.

Система теплоснабжения является  частью муниципальной инфраструктуры. Котельные переданы для эксплуатации ООО «УК«СОЮЗ». Потребителями услуг теплоснабжения является бюджетная сфера.

Система теплоснабжения с. Верх - Майзасс.

Система теплоснабжения бюджетных организаций с. Верх-Майзасс централизованная. Источниками теплоснабжения является котельная по ул. Нарымская 32 ,год ввода в эксплуатацию-1970. В котельной имеются водогрейный котел КВ-0,8 -2006 года и КВр -0,4 введен в эксплуатацию в 2014 году. Вид топлива — уголь. Суточный расход составляет 1,1т. Температурный график 95/70 °С.  Вспомогательное оборудование –насос К45-30, подключенная нагрузка-0,12Гкал/час. Тепловые сети от котельной диаметром 80 мм.,  протяженностью 100 м до здания СДК, и  70м до здания школы в двух трубном исполнении.

Тепловые сети  протяженностью 170 метров требуют капитального ремонта.

Имеется источник  резервного электропитания-МG-8000ЕМ. Мощностью 6,0квт

Теплоснабжение населения с. Верх-Майзасс печное.

Система теплоснабжения д. Камышенка

Система теплоснабжения д. Камышенка (Камышенский СДК) автономное. Источниками теплоснабжения является котельная по ул.Центральная 60 ,расположенная в здании СДК, котел КВ-0,1КБ введен в эксплуатацию в 2005 году. Вид топлива — уголь ,расход в сутки 0,5т. Температурный график 95/70 °С. Тепловые сети от котельной диаметром 80 мм., протяженностью 70м. Вспомогательное оборудование-насос К20-30.Подключенная нагрузка 0,08Гкал/час. Отапливает здание Камышенского СДК: Резервного источника электропитания нет.

Теплоснабжение    соответствует нормативам. Требуется второй котел КВ-0,1КБ.

Теплоснабжение населения д.Камышенка печное.

Система теплоснабжения д. Ивановка

Система теплоснабжения Камышенской школы д. Ивановка централизованная. Источниками теплоснабжения является котельная по ул.Школьная 8,год ввода в эксплуатацию 1974. Вид топлива — уголь. Суточный расход составляет 1,1т. Вспомогательное оборудование-насос К45-30 Подключенная нагрузка-0,16 Гкал/час Температурный график 95/70 °С. Тепловые сети от котельной диаметром 80 мм.,  протяженностью 200 м. до здания школы,до интерната труба диаметром 50мм,протяженностью 22м., и до гаража от теплотрассы школы, труба диаметром 50мм протяженностью 8м. Отапливается здание Камышенской школы, интернат и гараж. Имеется источник резервного электропитания-S-6400. Мощность 6,3 квт.

Теплоснабжение    соответствует нормативам.  Необходима замена котла КВ-0,25.

Теплоснабжение населения д.Ивановка печное.

Система теплоснабжения д. Старый Майзасс

Теплоснабжение населения  д.Старый Майзасс  печное.

Система теплоснабжения д.Берестянка

Теплоснабжение населения  д.Берестянка  печное.

Система теплоснабжения д.Худышка

Теплоснабжение населения  д.Худышка  печное.

Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейших перспектив развития поселения показывает, что действующие сети теплоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

### Эффект от реализации мероприятий по совершенствованию системы теплоснабжения

В результате выполнения мероприятий Программы значительно сократится уровень аварийности (с 0,7 до 0,3 аварии на 1 км сетей), расход электроэнергии с 40,5 до 28 кВт·ч/Гкал, потерь тепловой энергии на 2 - 3% и сокращения на 15% затрат на АВР. Уменьшение количества аварий до рациональных значений приведет не только к рассчитанному эффекту по экономии затрат, но, что важнее, позволит обеспечить бесперебойное оказание услуг теплоснабжения.

2.16.2 Водоснабжение.

Источником водоснабжения в Верх-Майзасском сельсовете Кыштовского района являются подземные воды.

Качество холодной воды, подаваемой потребителю, не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В с.Верх-Майзасс система водоснабжения централизованная.

Система водоснабжения с. Верх-Майзасс включает в себя:

- водозабор расположенный на юго-восточной окраине с. Верх-майзасс, состоящий из скважины (№ 15504 мощностью 6 м3 /час.);насоса глубинного ЭЦВ 6-6,5 -2шт.

- водозабор расположенный на юго-западной окраине с. Верх-майзасс, состоящий из скважины (№ Б-12 мощностью 6 м3 /час.);насоса глубинного ЭЦВ 6-6,5 -1шт.

- резервуар для хранения воды расположенный на юго-восточной окраине с. Верх-майзасс; емкостью300м3.

- резервуар для хранения воды расположенный на юго-западной окраине с. Верх-Майзасс; емкостью 300м3

- насосную станцию, расположенную на юго-восточной окраине с. Верх-Майзасса, с центробежным насосом К20/30 для подачи воды в водонапорную башню.

- насосную станцию, расположенную на юго-западной окраине с. Верх-Майзасса, с центробежным насосом К 8/18 для подачи воды в систему.

- хозяйственно-питьевой водопровод диаметрами 50-100 мм общей протяженностью 8,1 км., с разводящей сетью 22 водоразборных колонок;и 8 пожарных гидрантов.

- водонапорную башню (емкостью 30 м3), расположенную на юго-восточной  окраине с. Верх-Майзасс.

- водонапорную башню (емкостью 30 м3), расположенную на юго-западной  окраине с. Верх-Майзасс.

Система водоснабжения д.Камышенка и д.Ивановка включает в себя:

- водозабор расположенный на восточной окраине д.Ивановка, состоящий из скважины (№ 256-88 мощностью 6 м3 /час.);глубинных насосов ЭЦВ6-6,5 -3шт.

- резервуар для хранения воды расположенный на восточной окраине д. Ивановка; емкостью 50м3.

- насосную станцию, расположенную на восточной окраине д. Ивановка, с центробежными насосами К20-30 -1шт., К45-30 -1шт.,

- хозяйственно-питьевой водопровод диаметрами 110-160 мм общей протяженностью 15 км., с разводящей сетью ,40 водоразборных колонок; 20 пожарных гидрантов.

- водонапорную башню (емкостью 30 м3), расположенную на восточной  окраине д.Ивановка.

Система водоснабжения д. Худышка включает в себя:

- водозабор, расположенный на юго-восточной окраине д. Худышка, состоящего из скважины (№ 10 мощностью 6 м3/час). И глубинного насоса ЭЦВ6-6,5-1шт.

Система водоснабжения д. Берестянка включает в себя:

- водозабор, расположенный на юго-западной окраине д. Худышка, состоящего из скважины (№ 13 мощностью 6 м3/час). И глубинного насоса ЭЦВ 6-6,5 -1шт.

Система водоснабжения д. Старый Майзасс включает в себя:

- водозабор, расположенный на юго-западной окраине д. Старый Майзасс, состоящего из скважины (№ 12 мощностью 6 м3/час).и глубинного насоса ЭЦВ-6-6,5 -1шт.

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения Верх-Майзасского сельсовета Кыштовского района, выявлено:

Для обеспечения населенных пунктов централизованной системой водоснабжения надлежащего качества используемой на хозяйственно-питьевые нужды, необходимо применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

### Основные направления модернизации системы водоснабжения

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития территории Верх-Майзасского сельсовета показывает, что действующие системы водоснабжения населения питьевой водой отражаются на качестве жизни и проводят к миграции населения, такой способ обеспечения населения питьевой водой морально устарел. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

## 2.16.3 Существующая система  сбора и утилизации ТБО

и перспектива ее развития.

На территории Верх-Майзасского сельсовета контейнерные площадки и контейнеры отсутствуют, сбор и вывоз ТБО на площадки временного хранения осуществляется администрацией Верх-Майзасского сельсовета и жителями самостоятельно..

На территории района отсутствует площадка для сбора ртутьсодержащих отходов и отработанных автошин.

Анализируя проблемы системы по сбору и утилизации ТБО, необходимо отметить следующее:

- рост потребительского спроса населения и рост объемов образования отходов;

-отсутствие раздельного сбора ТБО;

-отсутствие машин для вывоза крупногабаритных отходов;

-низкая активность населения в решении проблемы по обращению с отходами;

- ограниченность средств местного бюджета.

Необходимо внедрить бесконтейнерный способ сбора ТБО от жителей, путем размещения отходов в полиэтиленовые пакеты около своего жилого дома. В стоимость приобретаемого пакета будет входить оплата за вывоз и утилизацию ТБО. Реализации специальных мешков может осуществляется как через розничную сеть продовольственных и промтоварных магазинов, так и путем их приобретения у водителей, забирающих мусор. Должны быть разработаны графики организованного сбора и вывоза бытовых отходов с разбивкой по маршрутам, с указанием дней недели и времени прибытия на место сбора.

- организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления;
- организовать систему вывоза ТБО образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, на полигон для твердых бытовых отходов, расположенный в г. Куйбышеве, для дальнейшего захоронения.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере утилизации твердых бытовых отходов позволит:

- организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления;
           - организовать систему вывоза ТБО образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, на полигон для твердых бытовых отходов, расположенный в г. Куйбышев, для дальнейшего захоронения.

- улучшить  санитарное состояние сельских территорий;

- стабилизировать и в последующем уменьшить образование бытовых и промышленных отходов на территории сел;

- улучшить экологическое состояние Верх-Майзасского сельсовета Кыштовского  района Новосибирской  области.

## 2.16.4 Электроснабжение.

Система электроснабжения Верх-Майзасского сельсовета централизованная. Основным источником электроснабжения является понизительная подстанция (ПС) «Кыштовская»:

Распределение и транзит мощности в населенные пункты Верх-Майзасского сельсовета, осуществляется по воздушным линиям электропередачи 10 кВ на трансформаторные подстанции (ТП) 10/0,4 кВ и далее потребителям по ЛЭП 0,4 кВ.

Общая протяженность линий электропередачи, проходящих по территории Верх-Майзасского сельсовета, составляет:

- ЛЭП 0,4 кВ- 28,4 км.

Анализ существующего состояния системы энергоснабжения Верх-Майзасского сельсовета выявил:

- приобретение автономного источника электропитания для котельной;

- модернизация уличного освещения;

РАЗДЕЛ 3. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Теплоснабжение

Анализ современного состояния теплообеспеченности Кыштовского района, выявил основные направления развития систем теплоснабжения.

Для перспективного теплоснабжения необходимо:

- строительство новых, техническая модернизация существующих источников тепла, направленная на внедрение современных энергосберегающих технологий (с котлоагрегатами нового поколения с высоким КПД использования топлива и хорошими экологическими показателями);

- замена морально и физически устаревшего оборудования котельной;

- замена ветхий теплопровод и провести капитальный ремонт теплотрасс с использованием современных материалов, что снизит себестоимость производимой тепловой энергии.

- использование автономных энергетических комплексов: мини-ТЭЦ, предназначенных для совместного производства электрической и тепловой энергии;

- повышение надежности и эффективности теплоснабжения за счёт децентрализации (автономные источники тепла - АИТ с комплектом автоматики для районов индивидуального строительства, локальные котельные модульной сборки-БМК полной заводской готовности);

- использование теплоты вторичных энергоресурсов производственных предприятий;

- применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей прокладку труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией) с целью снижения  % аварийности подземных тепловых сетей;

- перевод производства полностью на централизованное теплоснабжение.

Чтобы повысить технико-экономические показатели населённых пунктов, предотвратить загрязнение воздушного бассейна, а также улучшить их санитарное состояние следует централизовывать системы теплоснабжения путём форсированного развития тепловых сетей и укрупнения источников теплоснабжения.

Перечень необходимых мероприятий по реконструкции системы теплоснабжения МО Кыштовского сельсовета

- Замена котлов Котельной №6 (КСШ №2) на более мощные. строительство системы теплоснабжения от котельной №6 (КСШ№2) с целью объединения 4-х котельных: котельной №6, котельной д/с «Березка, котельной филиала д/с «Березка», котельной №3 (СПТУ) в с. Кыштовка с последующим закрытием 3-х котельных;

- Замена котлов Котельной №4 (Быткомбинат) на более мощные. Строительство тепловой сети от котельной №4 (Быткомбинат) с целью объединения котельных: Котельная   МКУК СКЦ, Котельная МКОУ ДОД КДШИ, котельной №4 (Быткомбинат) с последующим закрытием 2-х котельных.

- Строительство модульной котельной и тепловой сети в микрорайоне «Аэропорт» с.Кыштовка с целью подключения жилого сектора к централизованной системе теплоснабжения.

- Замена тепловых сетей от котельной ЦРБ - 350 метров

Перечень необходимых мероприятий по реконструкции системы теплоснабжения МО Большереченского сельсовета

- Замена котлов и котельного оборудования Центральная котельная с. Большеречье.

- Капитальный ремонт здания котельной

Перечень необходимых мероприятий по реконструкции системы теплоснабжения МО Вараксинского сельсовета

- Замена котлов и котельного оборудования Центральная котельная с. Вараксино

- Замена тепловых сетей от Центральная котельная с. Вараксино.

Перечень необходимых мероприятий по реконструкции системы теплоснабжения МО Новочекинского сельсовета:

- Модернизация тепловых сетей в с. Новоложниково (замена котлов КВ-0,25);

- установка приборов учета тепловой энергии.

Перечень необходимых мероприятий по реконструкции системы теплоснабжения МО Колбасинского сельсовета:

- замена котлов и котельного оборудования на котельных д.Колбаса

Перечень необходимых мероприятий по реконструкции системы теплоснабжения МО Сергеевского сельсовета:

- Модернизация системы теплоснабжения (замена металлических труб на полипропиленовые) - 207  метров;

- Капитальный ремонт здания Школьной  котельной в с.Сергеевка

- установка приборов теплового учета.

Перечень необходимых мероприятий по реконструкции системы теплоснабжения МО Верх-Таркского сельсовета:

- Модернизация системы теплоснабжения (замена металлических труб на полипропиленовые) - 200  погонных метров в д. Межовка;

- Замена котлов и котельного оборудования на школьной котельной в д. Межовка;

Модернизация системы теплоснабжения (замена металлических труб на полипропиленовые) – 420   погонных метров в д.Верх-Тарка;

- Замена котлов и котельного оборудования на школьной котельной в д.Верх-Тарка;

Перечень необходимых мероприятий по реконструкции системы теплоснабжения МО Верх-Майзасского сельсовета:

Модернизация системы теплоснабжения (замена металлических труб на полипропиленовые) - 200  погонных метров в д.Камышенка;

- Замена котлов и котельного оборудования на школьной котельной в д.Камышенка;

Модернизация системы теплоснабжения (замена металлических труб на полипропиленовые) – 600   погонных метров в д.Верх-Майзасс;

- Замена котлов и котельного оборудования на школьной котельной в д.Верх-Майзасс;

Перечень необходимых мероприятий по реконструкции системы теплоснабжения МО Новомайзасского сельсовета:

- Замена котлов и котельного оборудования на школьной котельной в д.Новыймайзасс;

-Ремонт здания школьной котельной в д.Новыймайзасс:

Перечень необходимых мероприятий по реконструкции системы теплоснабжения МО Черновского сельсовета:

-Замена котлов и котельного оборудования на школьной котельной в д.Черновка;

- Модернизация системы теплоснабжения (замена металлических труб на полипропиленовые) - 200  погонных метров в д.Черновка;

- Замена котлов и котельного оборудования на котельной СКЦ в д.Черновка;

Перечень необходимых мероприятий по реконструкции системы теплоснабжения МО Кулябинского сельсовета:

-Замена котлов и котельного оборудования на котельной в д.Куляба;

- Замена котлов и котельного оборудования на котельной в д. Чернаковка;

Перечень необходимых мероприятий по реконструкции системы теплоснабжения МО Заливинского сельсовета:

- Модернизация системы теплоснабжения (замена металлических труб на полипропиленовые) - 300  погонных метров в д. Заливино;

- Замена котлов и котельного оборудования на котельной в д. Заливино;

В результате реализации мероприятий ожидается:

- Сокращение потерь тепла в сетях на 3,1%

- Экономия за счет сокращения потерь тепла –  362,7 т.р.

- Сокращение расходов на электроэнергию на весь объем произведенных ресурсов, с фактических 46кВт на 1 гКал до  до нормативных 35 кВт на 1 гКал - 346,5 тыс. кВтч

- Экономия от сокращения расходов на электроэнергию – 1476,1 т.р.

- Сокращение потребления электрической энергии с учетом экономии от сокращения потерь в сетях  - 18,5 т.р.

- Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере теплоснабжения позволит:

- - повысить надежность систем теплоснабжения;

- -повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- -повысить качество предоставляемых услуг;

- -сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- - обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста;

Водоснабжение

Для выхода на нормативный уровень обеспеченности населения сельского поселения необходимо использовать резервные водопроводные станции. Для определения количества вводимых резервных ВС важно знать водозабор из работающих ВС.

Для обеспечения населения Кыштовского района, доброкачественной питьевой водой необходимо:

- полное освоение разведанных месторождений подземных вод, строительство новых подземных водозаборов и расширение существующих, со строительством дополнительных очистных сооружений, внедрением новых методов очистки для доведения качества воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая»;

- реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей.

На всех промышленных предприятиях требуется внедрение и расширение систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды, совершенствование технологии, сокращения водопотребления на единицу продукции.

Для обеспечения сельского поселения, качественной питьевой водой необходимо развитие систем водоснабжения всех населенных пунктов, включая строительство, реконструкцию и восстановление систем (водозаборов, водоочистных станций, водоводов, уличной водопроводной сети), обустройство зон санитарной охраны водопроводов и водозаборов. Также подлежат реконструкции и восстановлению групповые водопроводы и децентрализованные системы в сельских населенных пунктах.

Перечень мероприятий по реконструкции системы водоснабжения МО Кыштовского сельсовета

- Реконструкция водопровода в с. Кыштовка, Кыштовского района Новосибирской области (замена аварийных участков, объединение водопроводных сетей в единую сеть);

- Для обеспечения качества воды по ГОСТ 2874-82,  строительство глубоководных скважин со строительством  очистных сооружений с врезкой в существующие сети в с.Кыштовка Кыштовского района;

Перечень мероприятий по реконструкции системы водоснабжения МО Вараксинского сельсовета

- Реконструкция водопровода в с. Вараксино, Кыштовского района Новосибирской области (замена аварийных участков);

- Для обеспечения качества воды по ГОСТ 2874-82, строительство скважин и строительство станций водоподготовки на скважинах с врезкой в существующие сети в с.Вараксино, дУсманка.

Перечень мероприятий по реконструкции системы водоснабжения МО Заливинского сельсовета

- Реконструкция водопровода в с. Заливино, Кыштовского района Новосибирской области (замена);

- Для обеспечения качества воды по ГОСТ 2874-82, строительство скважины и строительство станций водоподготовки на скважинах с врезкой в существующие сети в, д.Заливино.

Перечень мероприятий по реконструкции системы водоснабжения МО Сергеевского сельсовета

- Реконструкция водопровода в с. Сергеевка, Кыштовского района Новосибирской области (замена аварийных участков);

Перечень мероприятий по реконструкции системы водоснабжения МО Большереченского сельсовета.

Развитие системы водоснабжения д. Куляба:

-подготовка проектно-сметной документации по водоснабжению;

-строительство новой водопроводной сети, с применением труб из современных материалов;

Развитие системы водоснабжения с. Чернаковка:

-установка блочно-модульной станции для очистки воды;

-реконструкция водопроводной сети;

- строительство водонапорной башни.

Развитие системы водоснабжения д. Комаровка:

-подготовка проектно-сметной документации по водоснабжению;

-строительство водопровода;

- пробурить скважину;

-установка блочно-модульной станции для очистки воды.

Развитие системы водоснабжения д. Понькино:

-подготовка проектно-сметной документации по водоснабжению.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения  позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

- повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативами СанПиН;

- снизить уровень потерь воды;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста.

Перечень мероприятий по реконструкции системы водоснабжения МО Черновского сельсовета.

-подготовка проектно-сметной документации по водоснабжению;

-строительство новой водопроводной сети, с применением труб из современных материалов;

Перечень мероприятий по реконструкции системы водоснабжения МО Новочекинского сельсовета.

- подготовка проектно-сметной документации по водоснабжению;

- установка блочно-модульной станции для очистки воды;

- строительство нового водопровода;

Перечень мероприятий по реконструкции системы водоснабжения МО Малокрасноярского сельсовета.

-подготовка проектно-сметной документации по водоснабжению;

-строительство новой водопроводной сети, с применением труб из современных материалов;  строительство водонапорной башни

Развитие системы водоснабжения д. Малая Скирла:

-установка блочно-модульной станции для очистки воды;

-реконструкция водопроводной сети;

Развитие системы водоснабжения д. Старая Скирла:

-строительство новой скважины;

Перечень мероприятий по реконструкции системы водоснабжения МО Верх-Таркского сельсовета.

- Реконструкция водопровода в с. Верх-Тарка, Кыштовского района Новосибирской области (замена аварийных участков);

Перечень мероприятий по реконструкции системы водоснабжения МО Новомайзасского сельсовета.

- Реконструкция водопровода в Новомайзайском сельсовете, Кыштовского района Новосибирской области (замена);

- Для обеспечения качества воды по ГОСТ 2874-82, строительство скважины и строительство станций водоподготовки на скважинах с врезкой в существующие сети в, Березовском сельсовете.

Перечень мероприятий по реконструкции системы водоснабжения МО Верх-Майзасского сельсовета.

- Реконструкция водопровода в Верх-Майзасском сельсовете, Кыштовского района Новосибирской области (замена);

- Для обеспечения качества воды по ГОСТ 2874-82, строительство скважины и строительство станций водоподготовки на скважинах с врезкой в существующие сети в, Березовском сельсовете.

Перечень мероприятий по реконструкции системы водоснабжения МО Кулябинского сельсовета.

- Реконструкция водопровода в Кулябинском сельсовете, Кыштовского района Новосибирской области (замена);

- Для обеспечения качества воды по ГОСТ 2874-82, строительство скважины и строительство станций водоподготовки на скважинах с врезкой в существующие сети в, Кулябинском сельсовете.

В результате реализации мероприятий ожидается:

Сокращение потерь воды в сетях на 3,1%

Экономия за счет сокращения потерь воды –  28,1 т.р.

Сокращение расходов на электроэнергию на 0,870 кВтч/м куб.

Экономия от сокращения расходов на электроэнергию – 845,3 т.р.

Сокращение потребления электрической энергии с учетом экономии от сокращения потерь в сетях  - 7,1 т.р.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения  позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

-повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;

-повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативам СанПиН;

-сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста;

3.1. 	Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

Успешная реализация программы позволит:

- привлечь средства федерального бюджета, бюджета Новосибирской области, бюджета муниципального района «Кыштовский район» и местного бюджета для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- использовать доступные средства внебюджетных источников для капитальных вложений в объекты коммунальной инфраструктуры;

- разрабатывать и развивать механизмы привлечения средств внебюджетных источников в коммунальный комплекс.

Кроме того, в сфере объектов коммунальной инфраструктуры прогнозируется следующие результаты:

обеспечение жителей района бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (электро, водо, теплоснабжения);

поэтапное восстановление ветхих инженерных сетей и других объектов жилищно-коммунального хозяйства района;

снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

улучшение ситуации в сфере утилизации твердых бытовых отходов  на территории района;

улучшение экологической ситуации в Кыштовском районе.

РАЗДЕЛ 4. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы

4.1. 	Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Муниципальная программа основывается на положениях Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Программа предусматривает активное развитие сферы объектов коммунального хозяйства, их реконструкцию, модернизацию.

Приоритетным направлением муниципальной политики в данной сфере в первую очередь является обеспечение комфорта и общедоступности в использовании объектов коммунальной инфраструктуры гражданами, проживающими на территории Кыштовского района.

Кроме того, наличие развитой системы коммунальной инфраструктуры делает муниципальный район привлекательным для проживания вновь прибывающих граждан из соседних регионов.

Несомненно, муниципальная политика в сфере жилищно-коммунального хозяйства стремится также обеспечить и повышение экологической безопасности территории муниципального района.

4.2. 	Цели и задачи муниципальной программы

Основными целями программы являются повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, привлечение внебюджетных источников финансирования в жилищно-коммунальный комплекс, повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат, адресная социальная защита населения при оплате жилищно-коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Реализация данных целей предполагает решение следующих задач:

снижение потерь при эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры;

определение оптимальных масштабов строительства и координации развития различных систем коммунальной инфраструктуры;

выявление и оформление в собственность поселения бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры.

4.3. 	Конечные результаты реализации муниципальной программы

В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг по электроснабжению, теплоснабжению, водоснабжению, утилизации твердых бытовых отходов.

Позитивным итогом реализации программы станет снижение социальной напряженности вследствие реального улучшения условий проживания населения в связи с повышением качества предоставляемых коммунальных услуг.

Развитие коммунальной инфраструктуры позволит предприятиям коммунального хозяйства обеспечить потребности в дополнительном предоставлении услуг.

4.4. 	Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Срок реализации программы – 2018 – 2023 годы. Поскольку мероприятия Программы, связанные с модернизацией объектов коммунальной инфраструктуры, носят постоянный, непрерывный характер, имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей бюджета, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году.

Приложение № 1

Перспективная схема теплоснабжения

Принятые сокращения: МБ – местный бюджет; ОБ - областной бюджет; ВИ – внебюджетные источники

| № | Наименование мероприятия |  | Срок выполнения | Источник финансирования |  | Общая стоимость мероприятий на 2017-2022г.г. тыс. руб | Потребность в средствах на 2017-2022 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  | Потребность в средствах на 2020-2022 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2079 |  | 2020 | 2021-2023 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 13 |
|  |  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - Установка блока котла КВМ 1,16 на котельную №2 (ЦРБ). |  | 2017 | МБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | ОБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | ВИ | 440 |  | 440 | 440 | 0 | 0 |  | 0 |
| 2 | - Установка на котельной №1 (модульная) пластин к теплообменникам. |  | 2017 | МБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | ОБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | ВИ | 350 |  | 350 | 350 | 0 | 0 |  | 0 |
| 3 | - Установка на котельную №6 (КСОШ №2) Котёл КВр- 1,16. Котёл КВр- 0,63. |  | 2017 | МБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | ОБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | ВИ | 850 |  | 850 | 850 | 0 | 0 |  | 0 |
| 4 | - Постройка теплотрассы с укладкой ППУ трубы на котельной №6 (КСОШ №2), котельной №5 (д/с берёзка) и котельной №3 (СПТУ). |  | 2017 | МБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | ОБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | ВИ | 4659,591 |  | 4659,591 | 4659,591 | 0 | 0 |  | 0 |
| 5 | - Замена участка теплотрассы по ул. Ленина и по ул. Каклемина в с. Кыштовка. |  | 2018 | МБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | ОБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | ВИ | 781 |  | 781 | 0 | 781 | 0 |  | 0 |
| 6 | - Установка балансировочных вентилей на участках теплотрасс в Кыштовском районе. |  | 2018 | МБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | ОБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | ВИ | 330 |  | 330 | 0 | 330 | 0 |  | 0 |
| 7 | - Замена котлов и котельного оборудования выработавшего ресурс, в котельных Кыштовского района. |  | 2017-2022 | МБ | 804,500 |  | 804,500 | 160,900 | 160,900 | 160,900 |  | 321,800 |
|  |  |  |  | ОБ | 12872 |  | 12872 | 0 | 3218 | 3218 |  | 6436 |
|  |  |  |  | ВИ | 2413,500 |  | 2413,500 | 1500 | 228,375 | 228,375 |  | 456,750 |
| 8 | - Постройка теплотрассы с укладкой ППУ трубы в с. Кыштовка, от котельной №6 (КСОШ №2), по улице Целинная и ул. Комсомольская, общей протяженностью 4000 метров. |  | 2018-2019 | МБ | 500 |  | 500 | 0 | 250 | 250 |  | 0 |
|  |  |  |  | ОБ | 8000 |  | 8000 | 0 | 4000 | 4000 |  | 0 |
|  |  |  |  | ВИ | 1500 |  | 1500 | 0 | 750 | 750 |  | 0 |
| 9 | Реконструкция тепловых сетей в Кыштовском районе общей протяженностью 13803 метров. |  | 2018-2022 | МБ | 1725,376 |  | 1725,376 | 0 | 431,344 | 431,344 |  | 862,688 |
|  |  |  |  | ОБ | 27606 |  | 27606 | 0 | 6901,500 | 6901,500 |  | 13803 |
|  |  |  |  | ВИ | 5176,127 |  | 5176,127 | 0 | 1294,032 | 1294,032 |  | 2588,063 |
|  | Итого по теплоснабжению: |  |  | Всего | 68008,094 |  | 68008,094 | 7960,491 | 18345,151 | 18345,151 |  | 24468,301 |
|  |  |  |  | МБ | 3029,876 |  | 3029,876 | 160,900 | 842,244 | 842,244 |  | 1184,488 |
|  |  |  |  | ОБ | 48478 |  | 48478 | 0 | 14119,500 | 14119,500 |  | 20239 |
|  |  |  |  | ВИ | 16500,218 |  | 16500,218 | 7799,591 | 3383,407 | 3383,407 |  | 3044,813 |

Приложение 2

Перспективная схема водоснабжения

Принятые сокращения: ОБ – областной бюджет;  МБ – местный бюджет;  ВИ – внебюджетные источники

| № | Наименование мероприятия |  | Срок выполнения | Источник финансирования |  | Общая стоимость мероприятий на 2017-2022г.г. тыс. руб. | Потребность в средствах на 2017-2022 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  | Потребность в средствах на 2020-2022 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021-2023 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 13 |
|  |  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - Замена насосного оборудования на водозаборах Кыштовского района. |  | 2017-2022 | МБ | 300 |  | 300 | 50 | 50 | 50 |  | 150 |
|  |  |  |  | ОБ | 4800 |  | 4800 | 0 | 1200 | 1200 |  | 1200 |
|  |  |  |  | ВИ | 900 |  | 900 | 300 | 200 | 100 |  | 300 |
| 2 | - Для обеспечения качества воды по ГОСТ 2874-82, строительство глубоководных скважин со строительством очистных сооружений с врезкой в существующие сети в с. Кыштовка Кыштовского района; строительство водопроводных сетей целью закольцовки существующей системы. |  | 2018-2020 | МБ | 2400 |  | 2400 | 0 | 800 | 800 |  | 800 |
|  |  |  |  | ОБ | 38400 |  | 38400 | 0 | 12800 | 12800 |  | 12800 |
|  |  |  |  | ВИ | 7200 |  | 7200 | 0 | 2400 | 2400 |  | 2400 |
| 3 | Реконструкция водопроводных сетей в Кыштовском районе общей протяженностью 138330 метров, с установкой пожарных гидрантов |  | 2017-2022 | МБ | 7125 |  | 7125 | 500 | 1656,250 | 1656,250 |  | 3312,500 |
|  |  |  |  | ОБ | 114000 |  | 114000 | 0 | 28500 | 28500 |  | 57000 |
|  |  |  |  | ВИ | 21375 |  | 21375 | 1500 | 4968,750 | 4968,750 |  | 9937,500 |
| 4 | - Строительство павильонов на водозаборах Кыштовского района. Установка станций водоочистки воды |  | 2017-2019 | МБ | 200 |  | 200 | 50 | 100 | 50 |  | 0 |
|  |  |  |  | ОБ | 3200 |  | 3200 | 0 | 1800 | 1600 |  | 0 |
|  |  |  |  | ВИ | 600 |  | 600 | 200 | 200 | 200 |  | 0 |
| 5 | - Устройство санитарной зоны на водозаборах Кыштовского района |  | 2017-2018 | МБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | ОБ | 1200 |  | 1200 | 0 | 1200 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | ВИ | 300 |  | 300 | 150 | 150 | 0 |  | 0 |
| 6 | - Устранение аварийных ситуаций на водопроводных сетях Кыштовского района. |  | 2017-2022 | МБ | 105 |  | 105 | 21 | 21 | 21 |  | 42 |
|  |  |  |  | ОБ | 1680 |  | 1680 | 336 | 336 | 336 |  | 672 |
|  |  |  |  | ВИ | 315 |  | 315 | 63 | 63 | 63 |  | 126 |
|  | Итого по водоснабжению: |  |  | Всего | 204100 |  | 204100 | 3170 | 56445 | 55745 |  | 88740 |
|  |  |  |  | МБ | 10130 |  | 10130 | 621 | 2627,250 | 2577,250 |  | 4304,500 |
|  |  |  |  | ОБ | 163280 |  | 163280 | 336 | 45836 | 44436 |  | 71642 |
|  |  |  |  | ВИ | 30690 |  | 30690 | 2213 | 7981,750 | 7731,750 |  | 12763,500 |

Перспективная схема электроснабжения

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2017-2022г.г., тыс. руб | Потребность в средствах на 2017-2022 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  | Потребность в средствах на 2021-2023 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция системы электроснабжения | 2017-2019 | МБ | 28,5 | 28,5 | 12,5 | 8,0 | 8,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 456,0 | 456,0 | 200,0 | 128,0 | 128,0 |  |
|  |  |  | ВИ | 85,5 | 85,5 | 37,5 | 24,0 | 24,0 |  |
| 2 | Модернизация уличного освещение с применением энергосберегающих технологий | 2017-2019 | МБ | 16,0 | 16,0 |  | 8,0 | 8,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 256,0 | 256,0 |  | 128,0 | 128,0 |  |
|  |  |  | ВИ | 48,0 | 48,0 |  | 24,0 | 24,0 |  |
| 3 | Итого по электроснабжению: |  | Всего | 890,0 | 890,0 | 250 | 320,0 | 320,0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 44,5 | 44,5 | 12,50 | 16 | 16,0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 712,0 | 712,0 | 200,0 | 256,0 | 256,0 | 0 |
|  |  |  | ВИ | 133,5 | 133,5 | 37,50 | 48,0 | 48,0 | 0 |

Принятые сокращения: ОБ – областной бюджет;  МБ – местный бюджет;  ВИ – внебюджетные источники

Приложение 3

Перспективная схема развития системы утилизации твердых бытовых отходов

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования |  | Общая стоимость мероприятий на 2017-2022г.г., тыс. руб | Потребность в средствах на 2017-2022 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  | Потребность в средствах на 2020-2022 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2021-2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 13 |
| Утилизация ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение коммунальной техники для вывозки ТБО на полигон в с.Кыштовка. | 2018 | МБ | 175 |  | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ОБ | 2800 |  | 2800 | 0 | 2800 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ВИ | 525 |  | 525 | 0 | 525 | 0 | 0 |  |
| 2 | Обустройство полигона для вывоза ТБО | 2019 | МБ | 28,377 |  | 28,377 | 0 | 0 | 28,377 | 0 |  |
|  |  |  | ВИ | 85,130 |  | 85,130 | 0 | 0 | 85,130 | 0 |  |
|  |  |  | ОБ | 454,03 |  | 454,03 | 0 | 0 | 454,03 | 0 |  |
| 4 | Итого по утилизации ТБО: |  | Всего | 4067,637 |  | 4067,637 | 0 | 3500 | 567,637 | 0 |  |
|  |  |  | МБ | 203,377 |  | 203,377 | 0 | 175 | 28,377 | 0 |  |
|  |  |  | ОБ | 3254,03 |  | 3254,03 | 0 | 2800 | 454,03 | 0 |  |
|  |  |  | ВИ | 610,130 |  | 610,130 | 0 | 525 | 85,130 | 0 |  |

Принятые сокращения: ОБ – областной бюджет;  МБ – местный бюджет;  ВИ – внебюджетные источники

| Приложение 4 Финансовые потребности для реализации программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Всего по источникам финансирования | Сумма на 2018г. тыс. руб. | Сумма на 2019г. тыс. руб. | Сумма на 2020г. тыс. руб. | Сумма на 2021-2023г.г. тыс. руб. |  |
| Строительство, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 13159,876 | 781,900 | 3469,494 | 3419,494 | 5488,988 |  |
| ОБ | 210728 | 336 | 59955,500 | 58555,500 | 91881 |  |
| ВИ | 48301,218 | 10012,591 | 11365,157 | 11115,157 | 15808,313 |  |
| ИТОГО: | 272189,094 | 11130,491 | 74790,151 | 73090,151 | 113178,301 |  |
| Утилизация твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 203,377 | 0 | 175 | 28,377 | 0 |  |
| ОБ | 3254,03 | 0 | 2800 | 454,030 | 0 |  |
| ВИ | 610,130 | 0 | 525 | 85,130 | 0 |  |
| ИТОГО: | 4067,637 | 0 | 3500 | 567,637 | 0 |  |
| ИТОГО: строительство, модернизация (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры + утилизация твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 13363,253 | 781,900 | 3644,494 | 3447,771 | 5488,988 |  |
| ОБ | 213982,030 | 336 | 62755,500 | 59009,530 | 91881 |  |
| ВИ | 48911,448 | 10012,591 | 11890,157 | 11200,287 | 15808,313 |  |
| ИТОГО: | 276256,731 | 11130,491 | 78290,151 | 73657,788 | 113178,301 |  |

Раздел 7. Механизм реализации муниципальной программы

Администрация Кыштовского в рамках настоящей программы:

- осуществляет общее руководство, координацию и контроль за реализацией программы;

- формирует перечень объектов, подлежащих включению в программу;

- осуществляет обеспечение разработки проектно-сметной документации на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

- заключает с участниками необходимые контракты на выполнение проектно-сметных работ на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- предоставляет отчеты об объемах реализации муниципальной программы.